ОЗМ 30000036

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ОЛИВА ТРАНСФОРМАТОРНА Т-1500

- Технічні характеристики

| № | Назва показника якості оливи | Норма по ГОСТ або ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | В’язкість кінематична, сСт, мм2/с - при 50 °С, не більше - при мінус 30 °С, не більше | 8 1100 |
| 2. | Кислотне число, мг КОН/г, не більше | 0,01 |
| 3. | Температура спалаху у закритому тиглі, °С, не нижче | 135 |
| 4. | Вміст водорозчинних кислот та лугів | відсутність |
| 5. | Вміст механічних домішок | відсутність |
| 6. | Температура застигання, °С, не вище | Мінус 45 |
| 7. | Натрова проба, оптична густина, не більше | 0,4 |
| 8. | Прозорість при 5 °С | витримує |
| 9. | Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ, не більше | 1,5 |
| 10. | Стабільність проти окислення, не більше - кислотне число після окислення оливи, мг КОН/ г оливи - масова частка осаду, % - вміст летючих низькомолекулярних кислот, мг КОН/г оливи | не більше 0,2 відсутність не більше 0,04 |
| 11. | Тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С, %, не більше | 0,5 |
| 12 | Вміст антиокислювальної присадки (іонолу), не менше % | 0,4 |
| 13 | Пробивна напруга, не менше, кВ | 30 |
| 14 | Густина при 20 °С, г/см3, не більше | 0,885 |

- Відповідність нормативним документам

  - Трансформаторна олива, що постачається, повинна відповідати вимогам «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Нормами оцінювання якості. СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009, зі змінами» та іншої нормативної документації (міжнародні специфікації, стандарти, технічні умови, сертифікати та інші нормативні документи), де встановлені вимоги до застосування свіжих трансформаторних олив.

- Склад технічної документації

  - Технічна документація на постачання трансформаторної оливи повинна вміщувати:

- найменування фірми-виробника;

- марку оливи;

- сертифікат якості оливи або паспорт підприємства-виробника на партію оливи, що постачається;

- сертифікат походження трансформаторної оливи;

- свідоцтво про повірку транспортної ємності (автоцистерни).

- Дата виготовлення продукції

  - Повинна бути  виготовлена не більше ніж за 12 місяців до початку проведення торгів.

5.	Вхідний контроль якості оливи

6.1. Аналіз трансформаторної оливи передбачає визначення показників якості відповідно до вимог «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості». СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.

6. Умови поставки

  - DDP згідно Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів «ІНКОТЕРМС» у редакції 2000 року.

  - Продукція в кількості не менше 5 т постачається  в транспортній ємності, що призначена для транспортування нафтопродуктів .

  - З поставленої транспортної ємності постачальника (автоцистерни) відбираються окремо дві проби оливи: одна – на скорочений аналіз, інша - на аналіз «стабільність проти окислення».

  - Ємність  з прийнятою оливою (автоцистерна) пломбується пломбами постачальника та отримувача. В цій ємності олива зберігається до моменту отримання результатів скороченого аналізу та аналізу «стабільність проти окислення».

  - При одержанні задовільних результатів скороченого аналізу та аналізу «стабільність проти окислення» трансформаторна олива зливається в баки постійного зберігання на маслогосподарстві.

  - Продукція в кількості менше 5 т постачається в транспортній ємності постачальника, що призначена для транспортування нафтопродуктів. Продукція може бути злита для тимчасового зберігання в ємність отримувача. Ємність пломбується пломбами постачальника та отримувача та зберігається до одержання результатів скороченого аналізу та аналізу  « стабільність проти окислення».

  - У випадку невідповідності якості оливи вимогам нормативної документації в присутності представника постачальника знімаються пломби з ємності з прийнятою оливою і постачальник самостійно забирає поставлену трансформаторну оливу.

- Гарантії постачальника

7.1.Постачальник гарантує  якість Продукції, що постачається, протягом гарантійного терміну, встановленого до такого виду Товару, його відповідність чинним нормам СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009, зі змінами,  IEC 60296, ДСТУ, ТУ в Україні.

Додаток

Технічні вимоги до масла трансформаторного інгібованого мінерального

(якщо запропонована марка масла не зазначена в СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація   трансформаторних масел. Норми оцінювання якості»)

- Призначення.

Масло трансформаторне мінеральне, інгібоване  призначене для застосування у маслонаповненому електрообладнанні напругою до 150 кВ включно.

2.   Технічні дані.

Запропонована для закупівлі партія масла повинна відповідати стандарту IEC 60296, вимогам

СОУ Н-ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості»  та значенням показників, приведених у таблиці*:

| № п/п | Показник |  | Норма | Метод визначення показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Зовнішній вигляд |  | Прозоре, вільне від осаду та зважених речовин |  |
| 2.2 | Густина, кг/дм3, не більше при 20 0С |  | 0,895 | ISO 3675 |
| 2.3 | В’язкість кінематична, мм2/с (сСт), не більше при 40 0С при мінус 30 0С |  | 12 1800 | ISO 3104 |
| 2.4 | Температура застигання, 0С, не вища |  | - 40 | ISO 3016 |
| 2.5 | Кислотне число, не більше мг КОН/г масла |  | 0,01 | IEC 62021-1 |
| 2.6 | Корозійна сірка |  | Некорозійна | ISO 5562 |
| 2.7 | Загальний вміст сірки |  | Немає загальних вимог | ISO 14596 |
| 2.8 | Вміст ароматичніх вуглеводнів, % |  | Не нормується (Вміст повинен бути типовим для запропонованої марки масла) | IEC 60590 |
| 2.9 | Вміст інгібітора, %, в межах |  | 0,3÷0,4 | IEC 60666 |
| 2.10 | Вміст води, не більше % маси (г/т) |  | 30 | IEC 60814 |
| 2.11 | Тангенс кута діелектричних втрат при 90 0С, не більше, % |  | 0,5 | IEC 60247 |
| 2.12 | Пробивна напруга, кВ, не менше: до обробки після обробки |  | 30 70 | IEC 60156 |
| 2.13 | Температура спалаху в закритому тіглі, не менше, 0С |  | 135 | ISO 2719 |
| 2.14 | Вміст у маслі поліхлорбіфенілів (ppm) |  | відсутність | IEC 61619 |
| 2.15 | Стабільність проти окислення: |  |  |  |
|  | a) | стабільність за IEC 61125C (t 120 ºC, 500 г): кислотність, не більше, мг КОН/г масла осад, не більше, % тангенс кута діел. втрат при 90 0С, не більше, % | 1,2 0,8 50 | IEC 61125 С |
|  | б) | індукційний період, не менше, год. | 120 | IEC 61125 В |
|  | в) | стабільність за ГОСТ 981 (умови процесу окислення як для масла марки ГК): маса летких кислот, не більше, мг КОН/г масла масова частка осаду, не більше, % кислотне число окисленого масла, не більше, мг КОН/г | 0,04 0,015 0,1 | ГОСТ 981 |

*Вимоги складені на підставі СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості»

3.  Обов'язкові вимоги.

3.1.  Технічна документація на постачання трансформаторного масла має вміщувати:

- найменування фірми виробника;

- марку масла та класифікаційну ознаку (позначення) цього масла відповідно до стандарту IEC 60296;

- оригінали сертифікату (протоколу, паспорта) з «мокрою» печаткою виробника масла на запропоновану    для закупівлі партію масла, в яких мають бути наведені значення показників відповідно до таблиці.

3.2 Додаткова інформація:

- експертний висновок спеціальної комісії, узгоджений з Мінпаливенерго;

- вміст нафтенових, парафінових і ароматичних вуглеводнів у запропонованому маслі;

- паспорт безпеки, оформлений відповідно до міжнародних стандартів, з обов’язковим підтвердженням відсутності   поліхлорбіфенілів (ПХБ) та наявності (відсутності) ароматичних вуглеводневих з’єднань;

- тип та природу антиокислювальних присадок;

- наявність або присутність у запропонованому маслі депресорної присадки, її вміст, тип і природу, інших присадок;

- класифікаційну ознаку цього масла відповідно до стандарту IEC 60296.

Постачальник має обов’язково надавати зразок масла з партії, яку пропонує до поставки, у кількості не менше 2 л в    тарі постачальника, яка герметично закрита, опломбована і має ідентифікатори відповідності зразка партії, на яку   оформлено сертифікат (протокол).

3.3. Завірена копія сертифікату (протоколу) повинна бути представлена Замовнику до

поставки партії масла.

3.4.Акт приймання-передачі підписується після проведення Замовником  дослідження

проби  масла, що поставляється на відповідність показникам, зазначеним у таблиці.

3.5. Гарантійний термін використання не менше 5 років.

3.6. Дата виготовлення – не раніше як за 12 місяців до дати постачання.