[image: image1.png]




	ЗАТВЕРДЖУЮ:
	ЗАТВЕРДЖУЮ:
	

	Керівник департаменту з проєктного управління
	Керівник департаменту з проєктного управління
	

	АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
	

	______________________ О.Г. Любарська
	______________________ І.Г. Богдан
	

	«___» _____________2021 р.
	«___» _____________2021 р.
	


АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Завдання на проЄктування
об’єкту будівництва: «Реконструкція мереж Центрального РЕМ: ПЛ-0,4 кВ ЗТП 198 Л3, Л4, Л6, Л8 в м. Одеса»
	№

з/п
	Найменування
	Основні дані, вимоги та параметри

	1
	Назва та місце розташування об'єкта
	ПЛ-0,4 кВ ЗТП 198 Л3, Л4, Л6, Л8
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Бузковий проїзд, 
вул. Платанова, вул. Кострова.

	
	Підстава 
для проектування
	Виконання реконструкції об’єкту відповідно до технічного стану для підвищення надійності, якості електропостачання споживачів та безпечного обслуговування електроустановок.

	
	Інвентарний номер об’єкту
	01.ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л3        (інв. № 10000030749)

01.ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л4        (інв. № 10000030683)

01.ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л6        (інв. № 10000030792)

01.ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л8        (інв. № 10001216902)

	2
	Вид будівництва
	Реконструкція

	
	Дані про Замовника
	АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 б

	
	Джерело фінансування
	Інвестиційна програма 2022р.

	
	Дані про Генерального проєктувальника
	Визначається за результатами тендеру

	
	Стадійність проектування
	Одностадійне - «Робочий проєкт» (РП)

	3
	Вихідні дані для проєктування
	Первинні вихідні дані:
Існуюча поопорна електрична схема  (Додаток В1)

	
	Технічні умови та технічні вимоги на підключення комунікацій Замовника
	Не вимагається 

	
	Технічні умови власників інженерних комунікацій
	Технічні умови від інженерних служб міста в разі необхідності для проєктування отримує проєктна організація

	4
	Порядок розробки проектної документації
	Вимоги у Додатоку А7.

Дотриматись діючих в Україні норм та правил

	5
	Визначення класу наслідків (відповідальності) та визначення строку експлуатації
	Клас наслідків (відповідальності) попередньо прийняти СС1. Виконати розрахунок згідно ДСТУ 8855:2019 та ДБН В.1.2-14-2018, визначити та вказати строк експлуатації об’єкту. Дані розрахунки погодити з Замовником та викласти в розділі «Пояснювальна записка».

	6
	Інженерні вишукування
	Виконати інженерно-геодезичні вишукування не обмежуючись обсягами вишукувань необхідних для проєктування.  
Інженерно-геодезичні вишукування погодити з власниками інженерних мереж та зацікавленими організаціями та установами.

Інженерні вишукування виконувати згідно вимог Додатку А1.

Матеріали вишукувань оформити у вигляді звітів з інженерних вишукувань згідно ДБН А.2.1-1-2008.

Обов'язкова наявність актуального чергового кадастрового плану.
Відомості про наявність матеріалів вишукувань минулих років – відсутні / або додаються.
Орієнтовна площа зйомки – 113 100 м2.

	7
	Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об’єкта
	Обсяги ремонтних робіт визначити на стадії основних технічних рішень та погодити із Замовником.

	
	Дані про особливі умови будівництва
	Сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території визначити при проєктуванні (якщо необхідно). 

	8
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів
	Проєктування та реалізацію об’єкту виконати без виділення окремих черг чи пускових комплексів

	9
	Технологічні рішення:
	

	9.1
	Назва лінії  
	ПЛ-0,4 кВ ЗТП 198 Л3, Л4, Л6, Л8

	
	Протяжність лінії
	Орієнтовна довжина проєктованих ЛЕП-0,4 кВ  – 3,77 км,

в тому числі:

ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л3 –  1,28 км,

ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л4 –  0,25 км,

ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л6 –  0,93 км,

ПЛ-0,4 КВ ЗТП 198 Л8 –  1,31 км,

Довжина ПЛ-0,4 кВ (по магістралі) після реконструкції не повинна перевищувати 0,4 км. При перевищенні довжини виконати реконфігурацію мереж шляхом перепідключення до інших ПЛ, встановленням розвантажувальної ТП, тощо, або надати відповідне обґрунтування прийнятого рішення щодо перевищення вказаної довжини.

	9.2
	Межі проектування
	В межах існуючої ПЛ-0,4 кВ, охоронної зони ЛЕП-0,4кВ  

	9.3
	Технічні вимоги до об’єкту
	Вимоги у Додатоку А3

Згідно діючих в Україні нормативних документів.

	9.4
	Необхідність розробки тимчасової схеми ел. постачання споживачів
	Не потрібно 

	10
	Необхідність розробки проектних рішень в декількох варіантах
	Не вимагається

	
	Необхідність попередніх погоджень
	Погодження проєктно-кошторисної документації з зовнішніми організаціями та Замовником виконує проєктна організація.

	
	Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів,

їх склад та форма
	Не вимагається

	11
	Вимоги до генерального плану та благоустрою території
	1. В разі необхідності виконати благоустрій згідно чинних нормативних документів та правил благоустрою в м. Одеса.

2. Включити кошти на відновлення благоустрою в кошторисну документацію.

3. В разі порушення існуючого дорожнього покриття – на стадії проєктування із залученням представників АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» і Шляхово-експлуатаційної організації скласти акт обстеження дорожнього покриття з обсягами відновлювальних робіт. В проєкті відобразити розрізи шляхового покриття та зазначити тип матеріалу, товщини і т.д. Витрати з порушення та відновлення дорожнього покриття врахувати в кошторисній документації на підставі вищезазначеного акту та погоджених з балансоутримувачем розрізів дорожнього одягу.

4. В разі порушення зони зелених насаджень – на стадії проєктування із залученням представників АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», КП «МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ» та Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, скласти акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та погодити в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в м. Одеса.

	12
	Вимоги до інженерного захисту територій та об’єктів
	Відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні

	13
	Вимоги до екологічної безпеки
	Відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні

	14
	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
	Проєктом передбачити використання сучасних матеріалів та технічних рішень для забезпеченням вимог до енергозбереження та енергоефективності.

	15
	Вимоги охорони праці та промислової безпеки
	Відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні

	16
	Вимоги до розробки інженерно-технічних заходів з цивільного захисту (цивільної оборони)
	Відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні

	17
	Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту та техногенного захисту 
	Відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні.
При необхідності складання тривалих (на термін 3 місяця і більше) тимчасових (ремонтних) схем об’єкту, проектом передбачати демонтаж обладнання, що в подальшому не буде використовуватися в схемах електропостачання, на етапі безпосереднього створення даних схем (перший етап реконструкції).

	18
	Вимоги для розробки спеціальних заходів
	Не вимагається

	19
	Вимоги до обладнання
	Згідно з типовими вимогами Замовника – Процедура «Застосування єдиних стандартів по обладнанню, матеріалами і технологіями в електричних мережах»

	20
	Доступність об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Передбачити відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні

	
	Вимоги до розділу «Проєкт організації будівництва»
	Передбачити в робочому проєкті розділ «Проєкт організації будівництва» (ПОБ) в обсязі згідно ДБН A.3.1-5-2016.

В розділі обов’язково виконати графік виконання будівельних робіт у програмі «Project Management» з використанням надбудови СТС (Строительные технологии смета).

В розділі обов’язково зазначити етапи та умови виконання будівельно-монтажних робіт.

В ПОБ обов’язково необхідно включити погоджену програму наладки та випробування для нових КЛ, проєктного обладнання, а також для існуючого обладнання необхідного для включення.

	21
	Вимоги до складу паспорту об’єкту
	В складі проєктної документації для об’єктів нового будівництва підготувати проєкт паспорту об’єкту відповідно до Наказу Мінрегіонбуда від 10.11.2017  № 298 «Про затвердження форми паспорта об’єкта будівництва» та шаблонів Замовника

	22
	Вимоги до оформлення проєктної документації
	Відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні

Вимоги до розробки та складу кошторисної документації визначені у Додатку А6
Вимоги до порядку розробки, складу та оформленню проєктної документації визначені у Додатку А7

	23
	Вимоги до експертизи проєктної експертизи
	Експертизу проєктної документації виконати у відповідності до ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 в експертній організації, що відповідає Критеріям, встановленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 №204 та отримати позитивний експертний звіт. Проєктувальник укладає договір (як замовник проведення експертизи) з експертною організацією на проведення експертизи, здійснює супровід проведення експертизи, коригує проєктну документацію, якщо матимуть місце зауваження експертної організації (експертів), отримує та передає Замовнику (звіт експертної організації (з позитивним відгуком) за результатами проведеної експертизи.

В період проходження експертизи в разі отримання зауважень, проєктна організація інформує Замовника про склад зауважень, погоджує відповіді на зауваженні з Замовником в разі відхилення від погоджених проєктних рішень та надає звітність про виконання експертизи.
Термін проведення експертизи не повинен перевищувати терміну визначеного у цільовому графіку Замовника

	
	Вимоги до передачі проєктної документації
	Проєктна документація надається на паперовому носії у чотирьох примірниках та в електронному вигляді: тестова частина у форматі «pdf» та «doc», графічна частина у форматі «pdf», «dwg», «vsd» або інший відкритий формат програмного забезпечення, кошторисна документація у форматі програмного комплексу «Будівельні Технології – КОШТОРИС» (ПК СТС) «bsdu»  та у  форматах «doc» або «excel». Проєктна документація згідно реєстру передається Проєктувальником у електронному вигляді на CD/DVD-дисках в одному примірнику та/або використовуючи хмарні технології передачі.

Вимоги до структури проєктної документації у електронному форматі надає Замовник додатково.

Проєктна організаціє надає оригінал плану траси 0,4кВ з погодженнями всіх зацікавлених організацій та Департаменту містобудування та архітектури.

Електронні варіанти документів в “pdf” форматі повинні бути сканованими копіями з оригінальних документів з підписами виконавців та відповідальних виконавців

	
	Мова оформлення документації
	Українська


Додатки до Завдання на проєктування:

	Основні вимоги:

	Додаток А1
	Вимоги до виконання інженерних вишукувань (геодезичних та геологічних)

	Додаток А2
	Вимоги до архітектурно-будівельних рішень

	Додаток А6
	Вимоги до кошторисної документації

	Додаток А8
	Вимоги до визначення траси ЛЕП та розміщення майданчика ПС




Розроблено:
Головний фахівець
Медюк І. В.                        _____________________
Погоджено:

Начальник відділу управління 
проєктуванням

Костинюк О. В.                  ______________________
Додаток А1

До Завдання на проєктування.

Вимоги до виконання інженерних вишукувань (геодезичних та геологічних).

1 Вимоги для об’єктів згідно типів:

· Кабельні лінії 0,4-20 кВ;

· Повітряні лінії 0,4-20 кВ;

· Розподільчі пристрої 0,4-20 кВ, Трансформаторні підстанції 6-20 кВ/0,4 кВ;

· Об’єкти основної мережі 35-150 кВ (ПЛ, КЛ, ПС).

2. Детальність і повнота відображення ситуації об'єкта.

При виконанні інженерно-геодезичних вишукувань:

2.1. Виконати топографічний план території М 1:2000 (у разі необхідності).

2.2. Виконати топографічний план існуючої / проєктуємої траси М 1:500.
2.2. Отримати штамп погодження в департаменті містобудування та архітектури ОМС.
2.3. Зйомку виконати з нанесенням червоних ліній та вертикального планування.
2.4. На топографічних планах М 1:500 нанести:
· існуючі підземні комунікації та інженерні споруди;

· відмітки закладання підземних комунікацій на існуючих колодязях, а при їх відсутності – на границях зйомки.

3. Точність визначення просторового положення елементів ситуації (масштаб):

Топографічний план М 1:2000, М 1:500.
4. Спеціальні вимоги:

Інженерно-геодезичні вишукування повинні бути виконані у відповідності з:
· ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва»;

Врахувати вимоги до інженерно-геодезичних вишукувань:

· ГКІНП-02-033-82 м. Київ 2001 р. «Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»;

· «Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» м. Київ, Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001 р.

· Розміри аркушів топографічного плану не мають перевищувати формат А1.

5. Перелік звітних матеріалів, зразки форм їх подання у випадку виконання спеціальних видів робіт:

· Топографічний план масштабу 1:500 в чотирьох примірниках (з поміж них – 1 примірник оригіналу), з отриманими «червоними лініями» та штампом погодження в департаменті містобудування та архітектури  ОМС та в електронному вигляді (формат .dwg (AutoCAD)) на електронному носії).

· Технічний звіт про виконані топографо-геодезичні роботи.

6. Вимоги до інженерно-геодезичних вишукувань:


6.1. Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для проєктування об’єкту – виконує проєктна організація.

6.2. Разом з представниками відділу з управління проектуванням департамента з проектного управління ДТЕК МЕРЕЖІ виконати передпроєктні обстеження об'єктів реконструкції та нового будівництва з метою визначення та узгодження напрямку траси кабельних ліній, обсягів  вишукувальних робіт за об’єктами проєктування, за результатом комісійного обстеження скласти Акт вибору траси.

6.3. До Акту вибора траси додаються картографічні матеріали з нанесенням на них місця розташування обраного і узгодженого направлення траси КЛ, споруди (об'єкта), технічні параметри для проектування і параметри самого об’єкту.
6.4. Обов'язкова наявність всіх узгоджень зацікавлених організацій.
6.5. Матеріали вишукувань оформити у вигляді науково-технічних звітів згідно ДБН А.2.1-1-2014.
6.6. Технічні умови від інженерних служб міста – отримує проєктна організація.

6.7. Надати у складі  проектної документації інформації щодо меж земельних ділянок, які перетинає або межує проектований об’єкт, та прав власності і речових прав користувачів цих земельних ділянок у формі витягу з публічної кадастрової карти України, із необхідністю отримання погодження власників/користувачів вищезазначених земельних ділянок та відповідного органу місцевого самоврядування (у разі наявності – відділу архітектури та містобудування).

6.8. Передбачити в складі проєктної документації в обсязі, необхідному для виконання будівельно-монтажних робіт:
·  Кабельні лінії 0,4-110 кВ - на всю довжину траси і ширину коридора не менше 40 м для м. Києва, 30 м для інших областей України;
· Повітряні лінії 0,4-20 кВ - на всю довжину траси і ширину коридора не менше 30 м для м. Києва, 25 м для інших областей України.
· Розподільчі пристрої 0,4-20 кВ - вишукування майданчика розміщення об’єкта та заходів кабельних ліній 0,4-10 кВ у обсязі 0,25 га але не обмежуючись обсягами вишукувань необхідних для проєктування;

·  Трансформаторні підстанції 6-20 кВ/0,4 кВ - вишукування майданчика розміщення РП та заходів кабельних ліній 0,4-10 кВ у обсязі 0,25 га але не обмежуючись обсягами вишукувань необхідних для проєктування;

· Об’єкти ПС 6/35/110 кВ - вишукування майданчика розміщення ПС та заходів кабельних ліній 6-110 кВ у обсязі 1,5  га але не обмежуючись обсягами вишукувань необхідних для проєктування.

· ПЛ 110-150 кВ ​- на всю довжину траси і ширину коридора не менше 50 м.
6.9. Передати Замовнику на цифровому носії (флеш-пам'ять або диск) або  на електронну пошту обмінні кадастрові файли у форматі .kmz  (для використання в інтерактивних мапах Google Earth и GISFile), які сформовані по замкнутим контурам земельних ділянок з урахуванням охоронних зон та зони відведення (ДБН В.2.5-16-99 розділ 2) кабельних та повітряних ліній на всьому протязі трас, що проєктуються;

6.10. Геодезичні вишукування/проєктні рішення оформити в електронному вигляді у форматі *.dwg та звіт з топографічної зйомки відповідного масштабу  1:2000, 1:500, що погоджений всіма зацікавленими особами, у т.ч. органами містобудування та архітектури (де такі погодження потрібні)».

6.11. Технічні звіти за результатами інженерно- геодезичних вишукувань необхідно виконати у складі відповідно до додатку Д  ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

6.12. На топографічних планах нанести координатну сітку у вигляді координатних хрестів. Кути координатної сітки підписати. 

6.13. В процесі нівелювання трасу розбивають на окремі пікети з відстанями між ними 100 м. 

6.14. Кожна точка пікету у «властивостях» повинна мати «атрибути» X, Y, Z (просторові координати). 

6.15. Точки пікетів виконати в окремих слоях. 

6.16. При створенні топографічних планів використовувати умовні знаки, обов'язкові для всіх підприємств,  організацій і установ, що виконують топографо-геодезичні та картографічні роботи. Масштабувати об'єкти (тексти і умовні знаки) зображати в просторі моделі в такому масштабі, при якому їх розміри при виведенні на друк, в необхідному масштабі, будуть відповідати ГКНТА-2.04-02-98 та «Умовним знакам для топографічних планів масштабів 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1 : 500».

6.17. Листи топографічних планів повинні створюватися в листах, в режимі аркуша відображаються рамки, штампи, примітки та інші елементи оформлення.

7 . Особливі вимоги до результатів інженерно-геологічних вишукувань:
7.1. Інженерно-геологічні вишукування повинні бути виконані у відповідності з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
7.2. Буріння виконати з відбором монолітів та проб ґрунту і води відповідно до вимог ДБН А.2.1-1-2008.
7.3. Остаточна кількість свердловин та їх глибина визначається вишукувальною організацією під час проведення вишукувань.
7.4. Роботи виконати в ручний спосіб.
7.5. Вказати у тексті звіту і на геологічних розрізах:
· фізико-механічні і деформаційні характеристики ґрунтів, котрі складають трасу кабельної лінії;
· рівень ґрунтових вод, як зустрічених так і прогнозованих;
· корозійну активність ґрунтів та води по відношенню до залізобетону та сталі;
· інформацію, відповідно питомого електричного опору ґрунтів та засоленості ґрунтів.
7.6. Розміри аркушів топографічного плану не мають перевищувати формат А1.

7.7. Технічні звіти за результатами інженерно-геологічних вишукувань необхідно виконати у складі відповідно до додатку Н  ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
8. Перелік звітних матеріалів, зразки форм їх подання у випадку виконання спеціальних видів робіт:

8.1. Технічний звіт про виконані інженерно-геологічні роботи.
8.2. Повздовжній профіль з інженерно-геологічним розрізом по трасі КЛ 110 кВ. 
9. Додатки:
Надаються в робочому порядку за запитом ГенПідрядника з проектування.

Додаток А2
Додаток до завдання на проектування об’єктів ІП НКРЕКУ

 (ЗП п.33 «Вимоги до кошторисної документації»)
Основні системні вимоги щодо  кошторисної частини проектної документації:
До складу зведеного кошторисного розрахунку необхідно згідно з вимогами ДСТУ-Б Д.1.1-7-2013 включати:

1. Гл.1. Врахувати :
1.1 Витрати з обстеження зелених насаджень, відновлювальну вартість зелених насаджень, витрати по знесенню зелених насаджень, витрати з землевідведення та інше (за необхідності). 
1.2 Витрати по знесенню (перенесенню) будинків, споруд, перенесенню інже​нерних мереж, видаленню зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території будівництва. 
1.3 Компенсація власникам вартості будинків, будівель, споруд, знесених зелених насаджень та посівів, що під​лягають знесенню. 
1.4 Зняття та складування родючого шару ґрунту. 
1.5 Рекультивація земельних ділянок, наданих у тимчасове користування.
2. Гл.2-7. Згідно проектної частини документації, розробленої на підставі завдання на проектування.

3. Гл.8. При наявності проектних рішень витрати на тимчасові будівлі та споруди врахувати за калькуляційним методом, або з урахуванням усереднених відсоткових показників за Додатком Б ДСТУ-Н Б Д.1.1-5-2013 від вартості будівельних робіт за підсумком глав 1-7 ЗКР відповідно до розробленого ПОБ у складі проектної документації .

4.   Гл.9. Врахувати:

4.1 Витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній та/або зимовий період враховуються в кошторисній документації згідно ДСТУ-Н Б.1.1-5:2013 за відсотковими показниками від вартості будівельних робіт за підсумком глав 1-8 відповідно до нормативних строків будівництва, передбачених ПОБ. 

4.2 Рекомендований механізм врахування витрат в залежності від тривалості будівництва:

· до 6 місяців – враховується або літні або зимові подорожчання в залежності від очікуваного періоду виконання робіт;

· більше 6 місяців – враховуються і літні і зимові подорожчання.

Відсоткові показники для літнього подорожчання визначаються згідно з п. 5.2.2.2. ДСТУ-Н Б.1.1-5:2013.

Відсоткові показники для зимового подорожчання визначаються згідно з Додатком Д та п. 5.1.2 ДСТУ-Н Б.1.1-5:2013. 

4.3 Кошти на виконання будівельних робіт, пов'язаних з випробуванням паль – за необхідністю. 

4.4 Витрати на відрядження працівників розраховуються із застосуванням показників, рекомендованих НКРЕКП для формування інвестиційних програм (вихідні дані на 2021-2022 р.р.: 75% відрядженого персоналу, проїзд -100 грн , добові-80 грн. , проживання-200 грн.). 

4.5 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом, якщо об’єкт знаходиться за межами населених пунктів або в населених пунктах, де міський транспорт не забезпечує перевезення до об’єкту будівництва.
4.6 Витрати на охорону лінійних об’єктів на період виконання робіт.

        5. Гл.10. Врахувати :

5.1 Кошти на виконання робіт, пов’язаних з підготовкою земельної ділянки, освоєнням території та платою за використання земельної ділянки (в т.ч. відведення земельної ділянки, виготовлення землевпорядної документації)  згідно п. 5.8.7 ДСТУ Б Д 1.1-1:2013.

5.2 Витрати на здійснення авторського нагляду визначаються на підставі кошторису за формою 3-П, складеного проектувальником та погодженого замовником, на підставі плану-графіку робіт. Ліміт коштів на авторський нагляд у співвідношенні до будівельних робіт повинен складати від 0,1% до 0,4% (Лист Мінрегіонбуду 22.10.13 №8/13-386-13).

5.2 Кошти на утримання служби замовника  (як правило, в розмірі до 1,0%) та на здійснення технічного нагляду (як правило, в розмірі до 1,5%)  від підсумку глав 1 - 9, графа 7.

5.3 Витрати на формування страхового фонду документації у розмірі 0,06% від підсумку глав 1 – 9, графа 4 (для об’єктів підпадаючих під дію Закону України «Про страховий фонд документації України» та постанову КМУ №320 від 13.03.2002р.).

5.4 Кошти на оплату послуг, пов’язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об’єктів в експлуатацію, в тому числі:

- Кошти на отримання сертифікату готовності та вводу в експлуатацію об’єкту згідно постанови КМУ № 367 від 27.03.2019р.у разі необхідності (СС2 та СС3).

- Витрати на порушення та відновлення благоустрою (отримання та закриття контрольної картки) при виконанні будівельних робіт за типовим розрахунком спеціалізованого підприємства органів місцевого самоврядування.

- Витрати на виконання контрольно-геодезичної зйомки після прокладання кабельних ліній на підставі вартості таких витрат за об’єктами-аналогами.

- Витрати на розроблення та погодження схеми організації дорожнього руху (ОДР) при виконанні будівельних робіт.

6. Гл.12. Врахувати фактичну вартість проєктно-вишукувальних робіт (згідно з Договором) та вартість експертизи проєкту.

7. Показники кошторисного прибутку визначаються відповідно до п.6.3.3. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Додаток Е) виходячи з класу наслідків об’єкту:

СС3 – 20 грн/люд.год

СС2 – 16,1 грн/люд.год

СС1 – 7,4  грн/люд.год

8. Показники адміністративних витрат визначаються відповідно до п.5.2.1. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Додаток Д) виходячи з класу наслідків об’єкту:

СС3 – 1,79 грн/люд.год 


СС2 – 1,6 грн/люд.год


СС1 – 1,38 грн/люд.год

9. Кошти на покриття ризику визначаються за відсотковими показниками за підсумком глав 1-12 ЗКР згідно п.6.1.5.3 ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 і Додатоку П в залежності від стадії проектування та виду будівництва.

Рекомендовані показники на покриття ризиків :

	Вид
	Стадія «Проект»
	Стадія «Робочий проект»

	Нове будівництво ПС 110-150 кВ
	6%
	3,6%

	Інші об’єкти (лінійні всіх класів напруги, реконструкція ПС, ТП, РП)
	3%
	2%


10. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи з термінів будівництва, виду будівництва, структури робіт та прогнозного зростання їх вартості, яке визначається на підставі прогнозних рівнів інфляції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

11. Тривалість будівництва для розрахунку витрат на інфляцію визначається на підставі ПОБ. 
12. Вартість устаткування виділяти в окремий кошторис «Придбання устаткування».

13. Будівельні та монтажні норми в кошторисі необхідно застосовувати без виключення та заміни ресурсів, в повному обсязі нормативної бази. 
14. Вказувати дату складання кошторисної документації.
15. Розрахунковий рівень середньомісячної заробітної плати для розряду робіт 3,8 враховувати на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідний період.

Для проектної документації, що розробляється у 2021-2022 р.р., замовником погоджений для врахування в інвесторській кошторисній документації рівень заробітної плати для розряду робіт 3,8: 

10628,39грн. * 108,1% * 107,2% = 12 316,44грн. (Постанова КМУ від 29.07.2020р. №671, Постанова КМУ від 31.05.2021р. № 586).
16. 
Вартість матеріальних ресурсів врахувати в поточних цінах, попередньо погоджених із ОСР*. Ціни на основне обладнання обґрунтовуються у  складі кошторисної документації наступним чином:

16.1 шляхом надання проектними організаціями рахунків / прайс-листів / комерційних пропозицій виробників або постачальників ТМЦ;

16.2 рахунки / прайс-листи / комерційні пропозиції повинні бути з датою видачі, скріплені підписом, печаткою/штампом виробника або постачальника;

16.3 для обґрунтування вартості ТМЦ приймаються рахунки / прайс-листи / комерційні пропозиції з терміном не більше трьох місяців з дати видачі таких документів (при відсутності валютної  прив’язки  цін на дату видачі документу); 

16.4 у разі обґрунтування вартості ТМЦ рахунками / прайс-листами / комерційними пропозиціями з валютною прив’язкою цін на дату видачі документу – приймаються комерційні пропозиції без обмеження терміну їх видачі з наступною індексацією цін по курсу зміни валют на дату розгляду кошторису; 


16.5 Вартість експлуатації машин та механізмів врахувати на підставі усереднених показників Мінрегіонбуду (за останньою актуалізацією). 

17. Коефіцієнти на умови виробництва робіт, коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм (нормативні поправки) врахувати на підставі проекту організації будівництва.

18. В програмному комплексі «Строительные технологи «Смета» (СТС) в графі №5 «кількість» обов’язково виконати розрахунок обсягів робіт та витрат матеріалів за формулами. 
19. Загальновиробничі витрати визначити за усередненими показниками Мінрегіонбуду без застосування понижуючих коефіцієнтів.

20. Податок на додану вартість – 20%.

Перелік витрат розділу  не є виключним, та може уточнюватися відповідно до конкретних проектних рішень (витрати на шеф-монтаж, випробування паль, перевезення обладнання замовника та інше).

Додаток А6

До Завдання на проєктування «Реконструкція ПЛ 0,4 кВ».

Вимоги до оформленню та передачі проєктної документації.

Необхідність попередніх погоджень:

Погодження проєктно-кошторисної документації з зовнішніми організаціями та службами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виконує проєктна організація.

Проєкт погодити у встановленому порядку з відповідними підрозділами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
Вимоги до оформлення проєктної документації:

Згідно діючих нормативних документів:

· ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проєктної та робочої документації»;

· ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»;

· ДСТУ Б А.2.4-35:2008. Нормоконтроль проєктної документації;

Розробку проєкту виконати у відповідності з вимогами:

· «Процедуры применения единых стандаров по оборудованию, материалам и технологиям в электрических сетях»;

· ТЕЕСіМП ГКД-34.20.507-2003 (у редакції згідно наказу Міненерговугілля від 21.06.2019 № 271);

· Правил улаштування електроустановок ПУЕ: 2017 року;

· Діючих будівельних норм та правил;

· Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;

Діючих в України нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ГКД, РД).

-  Проєктно - кошторисну документацію розробити у відповідності до чинних нормативних документів ДБН та ДСТУ.

Вимоги до передачі проєктної документації:

Проєктна документація надається на паперовому носії у чотирьох примірниках та в електронному вигляді: тестова частина у форматі «pdf» та «doc», графічна частина у форматі «pdf» та «dwg» або «vsd», кошторисна документація у форматі програмного комплексу «Будівельні Технології – КОШТОРИС» (ПК СТС) «bsdu»  та у  форматах «doc» або «excel». Проєктна документація згідно реєстру передається Проєктувальником у електронному вигляді на CD, DVD  дисках в одному примірнику.

Надати оригінал плану траси объекту з погодженнями всіх зацікавлених організацій та Департаменту містобудування та архітектури.

Електронні варіанти документів в “pdf” форматі повинні бути сканованими копіями з оригінальних документів з підписами виконавців та відповідальних виконавців.

Проєктною документацією передбачити і врахувати:

1. Отримання узгоджень та інших документів, необхідних для виконання проєктних робіт – виконується Підрядником.
2. У специфікації вказувати повністю і точно тип устаткування та комплектуючих, виробника і його контактні телефони, надавати опитувальні листи, рахунки або комерційні пропозиції від виробника/постачальника на обладнання та основні матеріали

3. В разі влаштування підземних переходів методом горизонтально направленого буріння (ГНБ) надати профільне креслення кожного переходу.

4. Надати план та розріз в місці влаштування з’єднувальних кабельних муфт.

5. В місцях скупчення інженерних мереж надати розрізи траншеї КЛ, зазначити глибину закладання кожної комунікації.

6. Виконати масштабну план-схему відновлення благоустрою (дорожнього покриття). Виконати відомість відновлення покриття з зазначенням типу та кількості матеріалу.

7. На плані траси виконати прив’язку обєкту або трасу лінійного обєкту до капітальних споруд на місцевості.

8. Відповідно до типу ґрунту зазначити на розрізах траншеї кут відкосів, та врахувати відкоси при розрахунку обсягу земляних робіт.

9. В кошторисній документації відобразити баланс ґрунту.

Підрядник передає розроблену проєктно-кошторисну документацію до експертної організації для проведення експертизи в обсязі, визначеному чинним законодавством України. Після передавання проєктно-кошторисної документації до експертної організації, Підрядник зобов’язаний відстоювати прийняті проєктні рішення, враховувати зауваження та вносити до проєктно-кошторисної документації всі запропоновані зміни, надані експертною організацією після попереднього їх погодження з Замовником. Замовник компенсує Підряднику відповідні витрати на підставі фінансових документів, наданих Підрядником, в межах ліміту коштів на зазначені витрати, що передбачені Договором.

10. На сайтах Операторів розподілу ДТЕК Мережі (5 ссылок) 
- ДТЕК «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розташовано «Аккредитація виробників обладнанння та матеріалів» за посиланням https://www.dtek-kem.com.ua/ua/accreditation;

–ДТЕК «ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- ДТЕК «ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» https://www.dtek-оem.com.ua/ua/accreditation;
ДТЕК «РЕГІОНАЛЬНІ КИЇВЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

Вимоги до формату електронного файлу для погодження та затвердження проєктно-кошторисної і виконавчої документації:

	Вимоги до електронного файлу формату .shp(QGIS, ArcGIS)

	1. Тип файлу - .shp(QGIS, ArcGIS).

2. Тип геометрії – LineString(QGIS), Polyline(ArcGIS).

3. Кодування файлу – UTF-8.

4. Система координат – МСК-80(УСК-2000).

Вимоги до наповнення та атрибутивної інформації

	Поле
	Назва поля
	Тип даних
	Приклад заповнення

	Тип прокладання
	proklad
	string(50)
	В землі/Повітряний

	Марка та переріз проводу
	provod
	string(50)
	АПвЭгаПу-3(1х120(г)/35; ААБ-3х150;     АПвПг-3(1x120/50)

	Фактична довжина проводу (в метрах)
	dlina
	real(10,1)
	100,6

	Напруга кабельної лінії
	voltage
	string(50)
	0,4кВ/6-10кВ/35кВ/110кВ

	Вимоги до електронного файлу формату .dwg (Autocad)

	1. Тип файлу - .dwg (Autocad).

2. Версія файлу – 2007-2010р.

Вимоги до креслень та наповнення самого файлу

3. Наявність топографічного плану місцевості масштабу 1:500 виконаний на основі топографо-геодезичних вишукувань відповідно до чинних нормативно-правових документів.

4. Система координат креслень – МСК-80(УСК-2000).

5. Наявність окремого шару ліній перетину координатної сітки.

6. Наявність штампу з об’єктом топографо-геодезичних вишукувань, виконавцем, датою та відповідальними особами по складанню топографічного плану 1:500.

7. Проєктні кабельні лінії мають бути в окремому шарі відповідно до напруги та векторизовані суцільною лінією без розривів, штрих-пунктирів та крапок виділені: КЛ 0,4кВ – синім кольором, КЛ 6-10кВ - жовтим кольором, КЛ 35кВ – рожевим кольором, КЛ 110кВ – зеленим кольором.


Додаток А8

Вимоги до визначення траси ЛЕП та розміщення майданчика ПС
1. При проектуванні об’єктів енергетики передбачити проходження траси ЛЕП та розміщення майданчика ПС поза слідуючими категоріями земель:

- землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;

- землі лісогосподарчого призначення та водного фонду;

- землі приватної власності та ділянки на які оформлено право користування.

2. Визначення напрямку траси проектованої ЛЕП та місця розміщення майданчика ПС проводити на актуальному інженерно-топографічному плані масштабу 1:500.

3. Виконати погодження визначеного напрямку траси ЛЕП та місця розміщення майданчика ПС з зацікавленими службами міста, власниками земельних ділянок та з органом архітектури за місцем розташування земельної ділянки (з отриманням витягу).

4. Після вибору траси ЛЕП та місця розміщення майданчика ПС надати до ОСР у встановлений договором строк:
· Дані Управління Держгеокадастру стосовно наявних землекористувачів земельних ділянок по всій трасі лінії, що проектується, із зазначенням площ ділянок, що підлягають відведенню та графічні матеріали до них (викопіювання з кадастрової карти).

· Актуальну топографо-геодезичну зйомку масштабу 1:500 з нанесенням меж та координат земельних ділянок, на яких розташовані опори повітряної лінії, які перетинає повітряна лінія та земельних ділянок суміжних землекористувачів (зйомка з оригіналом узгодження територіальних органів містобудування та архітектури).

· Геодезичні вишукування/проектні рішення в електронному вигляді у форматі *.dwg та звіт з топографічної зйомки відповідного масштабу 1:500/1:2000, що включає замкнуті контури земельних ділянок з урахуванням охоронних зон та зони відведення (згідно ДБН В.2.5-16-99 розділ 2) повітряних ліній по всій довжині траси, що проектуються, що погоджений всіма зацікавленими особами, у т. ч. органами містобудування та архітектури.

5. При виборі напрямку траси ЛЕП та місця розміщення майданчика ПС врахувати результати інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань щодо можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій для забезпечення заданих рівнів безпеки споруд, будівель, інженерних мереж.

6. Пакет документів для землевідведення оформляється окремим комплектом креслень у складі:


6.1. для оформлення проекту землеустрою з подальшим укладання договорів оренди земельних ділянок:

6.1.1. Проектні рішення виконані на графічних матеріалах з прив’язкою до системи координат 1963 р. та прив’язкою до бази даних державного земельного кадастру (в друкованому та електронному вигляді (формат *.dwg);

6.1.2. Відомість відводу земельних ділянок з зазначенням типу об’єкту (опора ПЛ, тип споруди з визначенням кількості та площею до відведення земельних ділянок);

6.1.3. Звіт про топографо-геодезичні вишукування з відміткою сертифікованого інженера геодезиста (в друкованому та електронному вигляді);

6.1.4. Погодження проектних рішень (траса ПЛ, КЛ, майданчик ТП, ПС, РП) органом місцевого самоврядування чи відповідним органом архітектури\містобудування;

6.1.5. Документи, що підтверджують право власності\користування будівлею\спорудою\обладнанням (у разі наявності, та коли є потреба оформлювати землевпорядну документацію на існуючі об’єкти);


6.2. для оформлення документації із землеустрою з подальшим укладання договорів земельних сервітутів:

6.2.1. Документи (правоустановчі на юридичну особу або документи, що посвідчують фізичну особу) власника земельної ділянки;

6.2.2. Документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку;

6.2.3. Витяг з державного земельного кадастру;

6.2.4. Обмінний файл на земельну ділянку (в форматі *.xml);

6.2.5. Згода власника земельної ділянки щодо укладання договору земельного сервітуту (у разі якщо власник земельної ділянки фізична або юридична особа і земельна ділянка оформлена на праві приватної власності), або рішення органу місцевого самоврядування про укладання договору земельного сервітуту (у разі, якщо земельна ділянка знаходиться у комунальній\державній власності);

6.2.6. Звіт про топографо-геодезичні вишукування з відміткою сертифікованого інженера геодезиста;

6.2.7. Проектні рішення виконані з прив’язкою до системи координат 1963 р. та прив’язкою до бази даних державного земельного кадастру.

7. Зразковий комплект документів надається додатково згідно запиту підрядника.

