Київ, . 10.07.2023 r.

REVICO SA

# Технічні дані  на тендерні торги тендер №20672592

# «31730000-2 Електротехнічне обладнання» КРП-10КВ

Пропозиція включає  комірки  10кВ – 16 шт типу  RS-12, з комірками трансформаторними

- Розподільчий пристрій внутрішньої установки RS-12 , 16 комірок

Технічні характеристики:

- Максимальна напруга 							12 kV

- Робоча напруга								10 kV

- частота / кількість фаз     				  	                            50Hz / 3

- номінальна напруга промислової  частоти :

- відносно землі та міжфазна						28 / 42* kV

- безпечний ізоляційний проміжок 					32 / 48* kV

- номінальна імпульсна напруга:

- відносно землі і міжфазна						75 kV

- безпечний ізоляційний проміжок					85 kV

- струм номінальний збірних шин				       	              630 A

- номінальний струм комірок ввідних, лінійних, секційних 		630 A

- номінальний струм  1s							16 kA

- максимальний струм							40 kA

- ступінь захисту								IP 4X.

* - максимальна напруга  відповідно ГОСТ  14693-90, GOST 1516.3-96.

Обладнання   комірок розподільчого пристрою  10кВ  RS-12, 16–комірок, 2-секції

- 2 ввідні комірки з наступним обладнанням:

      - Прохідні ізолятори ,  опорні,

      - Комплект збірних шин (шини головні, відхідні, заземлення),

      - Вакуумний вимикач VD4 12kV, 630A, 16kA p=150 mm висувний з ручним приводом,

      - Трансформатори струму 3-обмоточні AB-12 (2 szt.),

      - Заземлювач E-12 з ручним приводом,

      - Реле блокування PB–30,

      - 3 шт. Обмежувач перенапруг POLIM D,

      - Вторинні обмотки:

- Релейний захист Easergy P3U,

- Реле серії R4 виробництва RELPOL,

- Клемні колодки, маркування,

- Схема на фасаді відсіку з показниками положення,

- Кнопка ввімкни-вимкни вимикач,

      - Захист від дуги .

- 1 комірка секційна з вимикачем:

      - Прохідні ізолятори ,  опорні,

      - Комплект збірних шин (шини головні, відхідні, заземлення),

      - Вакуумний вимикач VD4 12kV, 630A, 16kA p=150 mm висувний з ручним приводом,

      - Трансформатори струму 2-обмоточні AB-12 (2 szt.),

      - Заземлювач E-12 з ручним приводом,

      - Реле блокування PB–30,

      - Вторинні обмотки:

- Релейний захист Easergy P3U,

- Реле серії R4 виробництва RELPOL,

- Клемні колодки, маркування,

- Схема на фасаді відсіку з показниками положення,

- Кнопка ввімкни-вимкни вимикач,

Захист від дуги .

- 1 комірка з роз’єднувачем:

      - роз’єднувач EZ 12kV, 630A, 16kA p.=150 з ручним приводом,

      - Прохідні ізолятори ,  опорні,

      - Комплект збірних шин (шини головні, відхідні, заземлення),

      - Показники напруги SN-30,

- Вторинні обмотки:

- Реле серії R4 виробництва RELPOL,

- Клемні колодки, маркування

- Схема на фасаді відсіку з показниками положення,

      - Захист від дуги ..

- 2 комірки вимірювальні:

      - Прохідні ізолятори ,  опорні,

      - Комплект збірних шин (шини головні, відхідні, заземлення),

      - Трансформатори напруги VB12 з запобіжниками (3 шт.) висувний з ручним приводом,

      - Заземлювач шин E-12 з ручним приводом,

      - Реле блокування PB–30,

      - 3 шт. Обмежувач перенапруг POLIM D,

- Вторинні обмотки:

- Реле серії R4 виробництва RELPOL,

- Клемні колодки, маркування

      - Схема на фасаді відсіку з показниками положення

      - Захист від дуги .

- 8 комірок  лінійних:

      - Прохідні ізолятори ,  опорні,

      - Комплект збірних шин (шини головні, відхідні, заземлення),

      - Вакуумний вимикач VD4 12kV, 630A, 16kA p=150 mm висувний з ручним приводом,

      - Трансформатори струму 2-обмоточні AB-12 (2 шт.),

      - Заземлювач E-12 з ручним приводом

      - Показники напруги SN-30,

      - 3 шт. Обмежувач перенапруг POLIM D,

      - Трансформатор нульової послідовності SAA-120,

- Вторинні обмотки

- Релейний захист Easergy P3U

- Реле серії R4 виробництва RELPOL,

- Клемні колодки, маркування

- Схема на фасаді відсіку з показниками положення

- Клемні колодки, маркування

Захист від дуги .

- 2 комірки трансформаторні:

      - Прохідні ізолятори ,  опорні,

      - Комплект збірних шин (шини головні, відхідні, заземлення),

      - роз’єднувач NALF 12kV, 630A, 16kA з ручним приводом,

      - Заземлювач E-12 з ручним приводом

      - Показники напруги SN-30,

      - Трансформатор нульової послідовності SAA-120,

- Вторинні обмотки

- Клемні колодки, маркування,

- Схема на фасаді відсіку з показниками положення

Захист від дуги .

.

- 2 комірки  трансформатора власних потреб:

      - Прохідні ізолятори ,  опорні,

      - шини ,

      - трансформатор власних потреб TPW-16/ 10 16kVA.

- Шинний мост 10kV, 630A.