5. Зберігання та транспортування
5.1 Зберігання та транспортування покажчика здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 20493-2001.

6. Комплект поставки:

Покажчик з ізолювальною штангою   .........................................................................................................1шт;

Чохол  ............................................................................................................................................................1шт;

Керівництво з експлуатації...........................................................................................................................1шт.
7. Свідоцтво про приймання.

      Покажчик УНМ-Д(0,22;6-35) N___________________________, на напругу 0,22; 6-35 кВ відповідає покажчику ПНБУ-2 і ТУ У 34.25317778.005-2000 (зміни 1,2,3), випробуваний високою напругою при приймально-здавальних випробуваннях i придатний до експлуатації. 
                                                                           Дата випуску _________________ 20         р.

                М.П.                                           

                                                    Відповідальний за приймання _______________________

8. Гарантійні   зобов'язання.

8.1 Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з моменту поставки.
       8.2 Термін служби - не  менше  5  років.

       8.3 У разі відмови покажчика, який експлуатувався з порушенням вимог керівництва з експлуатації,   гарантійний ремонт не проводиться.

9. Виробник має право вносити конструктивні зміни, які не погіршують експлуатаційні властивості виробу.
	Таблиця 1

	Номінальна напруга, кВ
	Відстань спрацьовування, L, мм

	
	норма
	фактично

	6
	35±20
	

	10
	70±30
	

	35
	225 ± 65
	


З питань закупок і ремонту звертатися:

       ТОВ "Діскус", вул. М. Ващука, 27/20, м. Вінниця, 21029, Україна, т./ф. +38-0432-46-43-33,    т./моб. 063-045-81-93.

E-mail: diskus1996@gmail.com, Maydgik1@gmail.com

http://diskus.at.ua/       http://maydg.ucoz.ua/
ТОВ "ДІСКУС"
     ПОКАЖЧИК НАПРУГИ БЕЗКОНТАКТНИЙ,  

     СВІТЛОЗВУКОВИЙ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ УНМ-Д(0,22;6-35)                                           КЕРIВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

(ПНУ 12.00.00.00 РЭ)

       Керівництво з експлуатації (далі за  текстом  -  керівництво) призначене для персоналу, який виконує роботи з використанням покажчика напруги безконтактного УНМ-Д(0,22;6-35) (далi за текстом  -  покажчик), або проводить його випробування. Покажчик є основним електрозахисним засобом.
 1. Опис та робота покажчика
 1.1 Призначення

 Покажчик призначений для визначення присутності  напруги змінного струму промислової  частоти 50 Гц в  електроустановках 6-35 кВ. В чутливому режимі „220В” покажчик працює як сигналізатор напруги для електроустановок понад 1000В і може визначати наявність напруги  без піднімання на опору, а також наведену напругу і напругу до 1000 В без знімання ізоляції з проводів (штанга може бути телескопічною L = 6-7 м). 
Покажчик комплектується ізолювальною штангою на напругу 35 кВ.
1.2 Технічні данi та характеристики

1.2.1 Відстань  спрацьовування  покажчика  для різних напруг повинна відповідати значенням  таблиці 1. Це основна перевірка в експлуатації.
Примітка:

Перевірку чутливості при 25% Uном і чутливого режиму 36В при L=0 в умовах експлуатації проводити необов’язково. Ця перевірка виконується при приймально-здавальних випробуваннях виготовлювачем покажчиків. Це також пов’язано з тим, що із-за конструктивних особливостей випробувальних установок експлуатаційних лабораторій можна отримувати результати з великими відхиленнями від паспортних даних.

[image: image1.emf]5

10

15

20

25

30

35

Uлін(кВ) 0

L(мм)

100 200 300


Мал. 1 Графік орієнтовної залежності відстані спрацювання покажчика (чутливість) від напруги.
1.2.2 Вид індикації про наявність  напруги: акустичні та світлові імпульси.. 

1.2.3 Автоматичний самоконтроль справності покажчика та контроль напруги елементів живлення здійснюється постійно з моменту введення його в роботу тумблером. У разі справного стану видаються світловий і звуковий сигнали на протязі 3±1с з частотою порядку 5 Гц. Далі покажчик переходить в робочий режим і видає через кожні 14±1с контрольні сигнали свого ввімкненого та справного стану. У разі зниження напруги елементів живлення до 3,2±0,1 В покажчик видає тільки постійні короткі світлові імпульси (акустичні імпульси не вмикаються). 
1.2.4  Час  спрацьовування покажчика при наявності напруги - не більше 1 с.

1.2.5 Ізолювальна частина покажчика випробовується у відповідності до встановлених норм.

1.2.6 Габаритні розміри
1.2.6.1 Довжина в  транспортному  положенні,  мм,  не  більше 1000.

1.2.6.2  Габарити  електронного   блока,    мм,   не  більше, 210х100х100.

1.2.7 Маса робочої частини покажчика, кг, не більше, 0,5.

1.3 Будова i робота покажчика

1.3.1 Покажчик УНМ-Д(0,22;6-35) складається з трьох основних частин: робочої, ізолювальної та рукоятки.

Робоча частина  (електронний  блок) покажчика містить елементи електричної схеми, якi забезпечують видачу акустичних та світлових сигналів.         

Покажчики 6-35 кВ, для зручності експлуатації на ПЛ 6-35 кВ поставляються з встановленим гачком на робочій частині (кришці). Гачок з електричною схемою покажчика не з’єднаний.
На корпусі робочої частини розміщений вимикач  "вмикання (I) - вимикання (0)", покажчика, та тумблер ввімкнення чутливого режиму („220В”).

Ввімкнений покажчик діє направлено, сигналізуючи  звуковими та світловими імпульсами про наявність  напруги,  у разі  наближення його робочої частини в напрямку, перпендикулярному до  струмовідної частини електроустановки. Наявність  напруги фіксується покажчиком у разі досягнення порогової напруженості  електричного поля.

1.3.2 Живлення схеми покажчика здійснюється від автономного джерела - трьох елементів напругою 1,5 В, які містяться в подовженій циліндричній  частині і легко замінюються в разі необхідності. Орієнтовно елементів живлення вистачає до 5 років експлуатації покажчика.
Струм споживання:

а) в режимі спокою (напруга відсутня) мА, не більше ................. 0,05
б) в режимі спрацьовування, (напруга присутня) мА, не більше .......... 25

1.4 Маркування

1.4.1 Покажчик повинен мати табличку з такими даними:

а) товарний знак виробника 

б) назва (тип);

   в) номер по системі нумерації виробника;

   г) дата випуску;

   д) номінальне значення робочої напруги;

1.4.2 Стисле керівництво з експлуатації нанесене на  iзолювальнiй частині.
2. Використання покажчика за призначенням
2.1 Експлуатаційні обмеження

2.1.1 Експлуатація покажчика  проводиться згідно Правил безпечної  експлуатації  електроустановок, “Правил експлуатації електрозахисних засобів”  та  цим  керівництвом.

2.1.2 Під час експлуатації необхідно уникати  падінь i ударів покажчика, прямого попадання вологи на покажчик. Зберігати i перевозити покажчик необхідно тільки в чохлі.

[image: image2.emf][image: image3.emf]У разі падіння i удару,  внаслідок чого зник сигнал самоконтролю, або є механічні пошкодження, покажчик підлягає  експлуатаційним випробуванням в лабораторії.

2.2 Підготовка до використання

2.2.1 Перевірити відповідність ізолювальної частини до напруги електроустановки та відсутності зовнішніх механічних пошкоджень.
2.2.2 Ввести в роботу покажчик вимикачем П1.

   2.2.3 Переконатись в присутності світлових та звукових імпульсів (сигналів) самоконтролю справності покажчика напруги. У разі присутності сигналів самоконтролю перевірка справності покажчика в електроустановках, що завідомо знаходяться під напругою, не обов’язкова. Покажчики безконтактні типу УНМ-Д(0,22;6-35) дозволяється також перевіряти на високовольтних проводах системи запалення працюючого автомобіля.

2.3  Використання  покажчика
2.3.1 У разі  перевірки присутності або відсутності напруги  покажчик необхідно тримати за рукоятку i наближати його робочою частиною в напрямку,  перпендикулярному до  струмовідної частини. Якщо відсутні сигнали про  наявність  напруги у разі наближення робочої частини покажчика до меж вказаних в п.1.2.1  то необхідне безпосереднє дотикання покажчиком до струмоведучих частин. 

Після перевірки і відсутності номінальної напруги, необхідно ввімкнути тумблер чутливого режиму „220В”, і перевірити ще раз, чи немає напруги нижчої за номінальну (наведеної, залишкової та ін.).
2.3.2 У разі присутності напруги покажчик видає переривисті акустичні (з частотою  1÷3,5кГц) та світлові  імпульси.
2.3.3 Час перевірки присутності (відсутності) напруги на  струмоведучій частині повинен бути достатнім для  цього i складати   не менше 5 с (у разі відсутності сигналу).
2.3.4 Для перевірки присутності напруги на ПЛ. 10 кВ і вище з землі, без піднімання на опору, необхідно в чутливому режимі „220В” взяти рукою за робочу частину покажчика (рис 2) і підняти його над головою під ПЛ - у разі присутності напруги покажчик працює як світлозвуковий сигналізатор напруги.

2.4 Вказівка щодо заходів безпеки

2.4.1 Перевірка відсутності напруги дозволяється  тільки  покажчиком без механічних пошкоджень,  який пройшов експлуатаційні випробування, термін яких  не прострочений i в якого справний автоматичний самоконтроль (п.1.2.3).
3. Технічне обслуговування.

3.1 Експлуатаційні випробування

3.1.1 Експлуатаційні випробування  покажчиків проводяться 1 раз в 12 мiс. в спеціальних  лабораторіях.

3.1.2 Об'єм i методи експлуатаційних випробувань.

3.1.2.1 Огляд полягає в перевірці  зовнішнього  вигляду.  Ізолювальна  частина покажчика повинна бути  без тріщин i  пошкоджень. Елементи  живлення не повинні мати протікання.  Покажчик повинен мати маркування виробника.

3.1.2.2 Перевірка функціонування.

Ввімкнути  покажчик в роботу. Після вмикання на протязі 3±1с у відповідності до п.1.2.3 повинні  подаватись  контрольні акустичні і світлові сигнали справного стану покажчика.

3.1.2.3. Перевірка чутливості (відстані спрацьовування)  покажчика  згідно  п.1.2.1  проводиться  на  спеціальній  високовольтній установці. Величина випробної напруги повинна відповідати номінальній напрузі. Для різних лабораторних установок відстані спрацьовування можуть відрізнятись в межах ±10%.

Для  перевірки піднести підготовлений  до роботи  покажчик торцевою стороною робочої частини (кришкою) до  проводу на  відстань,  вказану в таблиці 1, в залежності від напруги, яка подається на провід. 

У разі ввімкненого покажчика перевіряється  частота повторення звукових та світлових імпульсів контролю справності та ввімкненого стану (п.1.2.3).
3.1.2.4 Випробування ізоляції проводиться напругою   змінного струму частотою 50 Гц  методом одноразового прикладання напруги  з витримкою при нормованому значенні випробувальної напруги   60 с.

У разі випробування ізолювальної  частини  покажчика  випробувальна напруга 105 кВ прикладається до тимчасового електроду, накладеного безпосередньо біля втулки кріплення робочої  частини покажчика  та тимчасового електроду, накладеного безпосередньо біля  обмежувального кільця з боку ізолювальної  частини. Ізолювальна частина випробовується у відповідності до “Правил експлуатації електрозахисних засобів”.

Результати випробувань ізолювальної  частини вважаються позитивними, якщо відсутні пробій, перекриття i нагрів.

Робоча частина безконтактних покажчиків не випробовується.

     3.1.2.5 Перевірка акустичних властивостей покажчика.

Перевірка сили звуку проводиться шумоміром (вимірювачем звуку) ИШВ-1, або іншим аналогічним приладом згідно з керівництвом  його експлуатації.       

Рівень акустичного сигналу вимірюється  шумоміром на відстані 400 мм від кінця рукоятки вздовж осі ізолювальної частини при спрацьовуванні покажчика. Результати  випробувань вважаються позитивними, якщо рівень звуку не  менше  67  дБ. 

В експлуатації, у разі перевірки працездатності покажчика працівниками, допускається оцінювати достатність рівня  звукового сигналу на слух перед  безпосереднім  використанням.

 3.1.2.6 Яскравість світлових імпульсів забезпечується використанням над’яскравих  світло діодів.
4. Поточний ремонт
4.1 Покажчик в експлуатації ремонту не підлягає.

4.2. У разі необхідності проводиться заміна елементів живлення.
Рис. 2 Перевірка присутності напруги з землі (рукою тримати за робочу частину покажчика)





� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���








_1136276904.unknown

_1321443922.unknown

