# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на постачання ІЗОЛЯТОР ИОС-35-500-01-I УХЛ1 або еквівалент

| № в SAP | 20168682 |
| --- | --- |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
що пред'являються до опорних фарфорових ізоляторів 35-150 кВ

- Перелік технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника) опорних фарфорових ізоляторів 35-150 кВ

| № п/п | Перелік підтверджуючих документів | Відповідає вимогі, якщо надані документи |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертифікат системи якості ISO 9001 виробника (копія). |  | Діючий сертифікат виробника |
| 2 | Референт-лист виробника із зазначенням типів, кількості поставленого обладнання, терміну поставки (мінімально допустимий період для відображення в референт-листі - 3 роки до дати проведення торгів), назви і контакти компанії (адреса, телефон, контактна особа), якій здійснена поставка обладнання. Досвід поставки і (або) виробництва запропонованого обладнання повинен бути не менше 3 років. |  | Референт-лист виробника |
| 3 | Гарантійний лист, завірений печаткою і за підписом уповноваженої посадової особи підприємства-виробника, на підтвердження справжності запропонованої продукції, обсягу пропозиції від конкретного учасника та гарантійні зобов'язання щодо постачання заявлених обсягів у встановлені замовником терміни. |  | Лист виробника |
| 4 | Протокол сертифікаційних випробувань, який повинен підтверджувати технічні характеристики ізоляторів та їх складових частин. |  | Протокол сертифікаційних випробувань |
| 5 | Протоколи приймально-здавальних випробувань на аналогічну вироблену продукцію |  | Протоколи випробувань |
| 6 | Сертифікат на лабораторію, що виконувала випробування, з обов'язковим додатком області акредитації |  | Сертифікат |
| 7 | Протоколи випробувань відповідно до вимог ГОСТ 1516.3-96 «Електрообладнання змінного струму від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції ». |  | Протоколи випробувань |
| 8 | Керівництво з монтажу та експлуатації (російською або українською мовою). |  | Керівництво з монтажу та експлуатації |
| 9 | Паспорт подібного обладнання |  | Паспорт |
| 10 | Габаритне креслення конкретного типу ізолятора із зазначенням приєднувальних розмірів. |  | Габаритне креслення |
| 11 | Фотокопія маркування ізоляторів |  | Фотокопія маркування ізолятора |
| 12 | Інформація, що дата виготовлення повинна бути раніше дати поставки не більше ніж на 9 місяців. |  | Лист виробника |
| 13 | Лист виробника про те, що гарантійний термін служби не менше 5 років з моменту введення в експлуатацію |  | Лист виробника |
| 14 | Письмове підтвердження про збереження гарантійних зобов'язань на ізолятори при їх монтажі власними силами ПП або підрядною організацією при дотриманні вимог по монтажу. |  | Лист виробника |
| 15 | Інформація щодо комплекту поставки |  | Лист виробника |
| 16 | Специфікація виробника |  | Специфікація виробника |

- Вимоги, що пред'являються до опорних фарфорових ізоляторів 35-150 кВ

| № п/п | Вимога | Перелік підтверджуючих документів |
| --- | --- | --- |
| Загальні вимоги |  |  |
| 1 | Матеріал захисної оболонки фарфорового ізолятора - високоглиноземний фарфор, гладкий, без сколів, отворів і тріщин, чужорідних включень, вигарки, виплавки. | Паспорт подібного обладнання або інструкція з експлуатації |
| 2 | Армування ізоляторів має проводитися армуючою зв'язкою із застосуванням портландцементу марки не нижче 500 по ДСТУ БВ.2.7-46: 2010 року, з обов'язковим захистом шва силіконовим герметиком. Товщина шва армуючої зв'язки -не менше 2 мм Поверхні ізоляційних частин і арматури ізоляторів, що стикаються з армуючою зв'язкою повинні бути покриті рівним шаром компенсуючої промазки (лак БТ-99, лак БТ -577). Поверхні ізоляційних частин ізоляторів категорій розміщення 2 допускається компенсуючою промазкою не покривати. Допускається з'єднувати ізоляційні частини з арматурою ізоляторів механічним способом, що забезпечує міцність ізоляторів до вимог даного стандарту. Застосування прискорювачів твердіння цементу, що знижують механічну міцність ізоляторів протягом всього терміну їх експлуатації, не допускається. | Паспорт подібного обладнання або інструкція з експлуатації |
| 3 | Зовнішня поверхня арматури і шви армуючої зв'язки ізоляторів виконань У і УХЛ повинні мати вологостійке покриття. | Паспорт подібного обладнання або інструкція з експлуатації |
| 4 | Норми електричної міцності ізоляторів повинні відповідати вимогам ГОСТ 1516.1. | Протокол випробувань |
| 5 | Ізолятори повинні бути стійкими до термоударів і витримувати триразовий цикл різких змін температури. При цьому для ізоляторів категорії розміщення 1 значення перепаду температур має становити: - 70 ± 2⁰С - для ізоляторів з діаметром по тілу не більше 130 мм; - 50 ± 2⁰С - для ізоляторів з діаметром по тілу від 130 до 180 мм; - 35 ± 1⁰С - для ізоляторів з діаметром по тілу більше 180 мм. | Протокол випробувань |
| 6 | Ізолятори повинні бути стійкими до впливу повільної зміни температури. При цьому ізолятори виконання У повинні витримувати триразовий цикл з діапазоном температур від мінус 50 ± 2⁰С до плюс 50 ± 2⁰С. Ізолятори виконання УХЛ повинні витримувати п'ятикратний цикл з діапазоном температур від мінус 60 ± 2⁰С до плюс 45 ± 2⁰С. | Протокол випробувань |
| 7 | Ізолятори з внутрішньої закладенням арматури повинні витримувати п'ятихвилинне вплив безперервного потоку іскор. | Протокол випробувань |
| 8 | Компенсуючі прокладки ізоляторів виконань У, ХЛ, УХЛ повинні виготовлятися з картону, пароніту або іншого відповідного матеріалу. | Паспорт подібного обладнання або інструкція з експлуатації |
| 9 | Гарантійний термін - не менше 5 років. | Лист виробника |
| 10 | Термін експлуатації - не менше 30 років. | Паспорт подібного обладнання |
| Вимоги до комплекту поставки |  |  |
| 11 | До комплекту поставки на кожен ізолятор повинні входити необхідні матеріали і комплектуючі для його монтажу (металовироби, болти, гайки, шайби, апаратні затискачі), протоколи приймально-здавальних випробувань. Конкретні деталі кріплення та їх параметри обговорюються при складанні ТЗ. | Лист виробника |
| Склад технічної документації при поставці продукції |  |  |
| 12 | - Паспорт на кожен конкретний тип ізолятора - один екземпляр на партію (російською або українською мовою). На напругу 110-150 кВ паспорт на кожен ізолятор із зазначенням його заводського номера в паспорті і на ізоляторі. - Керівництво з монтажу та експлуатації (російською або українською мовою); - Протоколи випробувань ізолятора (додаються при постачанні на партію продукції). - Габаритні креслення конкретного типу ізолятора із зазначенням приєднувальних розмірів. | Підтверджується при поставці продукції |
| Вимоги до маркування ізоляторів |  |  |
| 13 | Маркування ізоляторів має наноситись таким чином, щоб забезпечити його збереження протягом усього терміну експлуатації. Повинні бути вказані такі дані: - умовне позначення типу ізолятора; - найменування і товарний знак підприємства-виробника; - рік виготовлення; - знак відповідності згідно з ДСТУ 2296. - маса ізолятора (для ізоляторів класів напруги 110 кВ і вище). | Фотокопія маркування ізолятора |
| Вимоги, що пред'являються до упаковки, транспортування, умов і термінів зберігання ізоляторів |  |  |
| 14 | Упаковка, маркування, тимчасова антикорозійний захист, транспортування, умови і терміни зберігання виробів та документації повинні відповідати вимогам СОУ-Н 51.104: 2007« Ізоляторі. Загальні вимоги до пакування, транспортного маркування, транспортування, зберігання монтажу та експлуатації». | Паспорт подібного обладнання або інструкція з експлуатації |
| 15 | У частині впливу кліматичних факторів - відповідно ГОСТ 15150-69. | Паспорт подібного обладнання або інструкція з експлуатації |
| Дата виготовлення |  |  |
| 16 | Дата виготовлення повинна бути раніше дати поставки не більше ніж на 9 місяців | Лист виробника |
| Варіативність |  |  |
| 17 | Кліматичне виконання і категорія розміщення згідно ГОСТ 15150-69 – У, УХЛ. | Специфікація виробника |
| 18 | Номінальна напруга, кВ – 35, 110, 150. | Специфікація виробника |
| 19 | Характеристики, що залежать від класу напруги згідно з таблицею 1 | Специфікація виробника |
| 20 | Висота ізолятора, мм | Специфікація виробника |
| 21 | Руйнівна сила на вигин, кН - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ,12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 60 | Специфікація виробника |
| 22 | Сейсмостійкість за шкалою MSK-64 відповідно до проектного рішення, зазначеного в опитувальному аркуші. | Специфікація виробника |
| 23 | Нормована питома поверхнева провідність шару забруднення ізоляторів в залежності від ступеня забруднення (СЗ) згідно з таблицею 2 | Специфікація виробника |
| 24 | Розміри фланців і кріпильних деталей ізолятора. | Специфікація виробника |
| 25 | Металеві частини ізолятора: - сталеві або чавунні, з антикорозійним цинковим покриттям (товщина цинкового покриття повинна бути не менше 70 мкм.); - алюмінієві сплави згідно ДСТУ 2839-94 (за винятком силуміну). | Специфікація виробника |

Таблиця 1

| Характеристика | Клас напруги, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 110 | 150 |
| Найбільша робоча напруга, кВ | 40,5 | 126 | 172 |
| однохвилинна випробувальна напруга промислової частоти 50 Гц в сухому стані, кВ | 95 | 230 | 300 |
| однохвилинна випробувальна напруга промислової частоти 50 Гц, яка витримується під дощем, кВ | 80 | 230 | 300 |
| Випробувальна напруга, що витримується, грозового імпульсу 1,2 / 50 кВ | 190 | 450 | 650 |
| 50% розрядна напруга промислової частоти в зволоженому і забрудненому стані, кВ | 45 | 110 | 150 |

Таблиця 2

| СЗ | Довжина шляху витоку λе, см / кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 35 кВ | 110-150 кВ |
| 1 | 1,9 | 1,6 |
| 2 | 2,35 | 2,0 |
| 3 | 3,0 | 2,5 |
| 4 | 3,5 | 3,1 |
| 5 | 4,2 | 3,7 |

- Технічні характеристики

| № з/п | Найменування параметра | Показник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найбільша робоча напруга, кВ | 40,5 |
| 2 | Мінімальна руйнуюча сила на вигин, кН | 5 |
| 3 | Мінімальний руйнуючий крутний момент, кН*м | 2 |
| 4 | Довжина шляху витоку, см | 75 |
| 5 | Однохвилинна випробувальна напруга промислової частоти 50 Гц в сухому стані, кВ | 95 |
| 6 | Однохвилинна випробувальна напруга промислової частоти 50 Гц під дощем, кВ | 80 |
| 7 | Випробувальна напруга грозового імпульсу 1,2 / 50 кВ | 190 |
| 8 | 50% розрядна напруга промислової частоти в зволоженому і забрудненому стані, кВ | 45 |

Начальник СПС                                                                                           В.М. Зуйков