ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, 
що пред’являються до двополюсних покажчиків напруги до 1000В

Малюнок 1. Зовнішній вигляд двополюсного покажчика напруги контактного типу до 1000В

1. Перелік технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)  покажчиків напруги до 1000В

| № п/п | Перелік підтверджуючих документів | Відповідає вимозі, якщо надані документи |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Референт-лист виробника із зазначенням типів, кількості поставленого обладнання, терміну поставки (мінімально допустимий період для відображення в референт-листі - 3 роки до дати проведення торгів), назви і контактів компанії (адреса, телефон, контактна особа), якій здійснена поставка обладнання. | Референт-лист виробника |
| 1.2 | Гарантійний лист виробника про те, що: - покажчики напруги до 1000В повинні забезпечувати заявлений при поставці термін експлуатації, збереження міцності та експлуатаційних характеристик протягом усього терміну служби; - дата поставки покажчиків напруги до 1000В не повинна відрізнятися від дати виготовлення більш, ніж на 12 місяців; - гарантійний термін служби становить не менше 2 років з моменту введення в експлуатацію; - термін експлуатації – 5 роки. | Гарантійний лист виробника |
| 1.3 | Протоколи заводських випробувань покажчиків напруги до 1000В згідно ГОСТ або ТУ, виконані в акредитованій випробувальній лабораторії, які повинні включати: - випробування ізоляції; - визначення напруги індикації; - перевірка працездатності покажчика напруги при підвищеній випробувальній напрузі; - дата і результати випробувань. В разі поставки закордонної продукції до протоколів повинні надаватися автентичний переклад на українську мову. | Протоколи випробувань в повному обсязі |
| 1.4 | Сертифікат на лабораторію, що виконувала випробування, з обов'язковим додатком області акредитації. | Сертифікат на лабораторію |
| 1.5 | Декларація про відповідність вимогам ТУ, НПАОП, ГОСТ | Декларація |
| 1.6 | Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи | Висновок |
| 1.7 | Сертифікат про експертизу зразка або експертизи типу на товар на відповідність ДСТУ EN 61243-3:2015 | Сертифікат |
| 1.8 | Якщо продукція виготовляється за ТУ надати повну їх копію, або витяги з них стосовно вимог до супроводжувальної документації з якості, технічних характеристик, безпеки, правил приймання, експлуатації, зберігання, транспортування, гарантій, методів контролю, випробування, маркування, пакування. | Копія ТУ |
| 1.9 | Експлуатаційна документація, що повинна бути надана: - паспорт покажчика напруги; - протоколи заводських випробувань; - для імпортних покажчиків напруги до 1000В, крім заводської документації, повинен бути додатково прикладений автентичний переклад цієї документації українською мовою. | Експлуатаційна документація |

2. Загальні вимоги, що пред'являються до покажчиків напруги до 1000В

| № п/п | Вимога | Перелік підтверджуючих документів |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Покажчики напруги до 1000В повинні відповідати вимогам діючих на території України нормативно-технічних документів: НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів та ДСТУ EN 61243-3:2015. Покажчик використовується як основний електрозахисний засіб при визначенні наявності або відсутності напруги в електроустановках до 1000 В постійного і змінного струму. Покажчик забезпечує візуальну і звукову індикацію в залежності від режиму роботи. | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.2 | - Гарантійний термін служби повинен становити не менше 2 років з моменту введення в експлуатацію; - Термін експлуатації – 5 років. | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.3 | Поріг спрацьовування покажчиків напруги повинен бути в таких межах: не менше 45В і не більше 90В (режим «напруга є») | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.4 | Значення контрольованої напруги змінного (50 Гц) і постійного струму в електроустановках до 1000 В | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.5 | Контроль здійснюється за допомогою світлодіодних індикаторів. | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.6 | Час спрацювання покажчика напруги за номінальної напруги електроустановки не повинен перевищувати 1,5 с для будь-якого типу покажчика. Інтервал проходження світлових або звукових сигналів для імпульсних покажчиків напруги не повинен перевищувати 1с за номінальної напруги | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.7 | Функції: - визначення полярності напруги постійного струму (полярність); - перевірка цілісності електричних кіл (прозвонка); - виявлення фазного проводу в колах змінного струму (фаза); - супровід світловою індикацією і звуковим сигналом. - струм, який протікає через покажчик - ≤10 мА (двополюсний режим). - струм, який протікає через покажчик - ≤0,6 мА (однополюсний режим). - електрична міцність ізоляції корпусу і з'єднувального проводу ≥ 2000 В - довжина з'єднувального проводу ≥ 1м. | Паспорт або інструкція з експлуатації |

3. Маркування, умови зберігання (має підтверджуватися наданої копією технічних умов)

| № п/п | Вимоги до маркування | Перелік підтверджуючих документів |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Кожен покажчик напруги до 1000В повинен бути забезпечений інформаційною табличкою. Написи на табличці повинні бути нанесені нестираним способом (таким як травлення, гравірування, штампування або за допомогою фотохімічного процесу). | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 3.2 | На табличці повинні бути вказані такі дані: - тип покажчика; - товарний знак і найменування підприємства-виробника; - заводський номер; - дата виготовлення; - клас напруги. | Зразок |
| 3.3 | У частині впливу кліматичних факторів покажчик повинен працювати в умовах навколишнього середовища: - температура -45 ° С до + 45 ° С; - відносна вологість повітря 80% при t = 25 ° С. | Паспорт або інструкція з експлуатації |

4. Варіативність

| № п/п | Вимоги до варіативності | Перелік підтверджуючих документів |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | У комплект поставки повинен входити: - покажчик напруги; - паспорт; - захисний чохол - знімні щупи для роботи на ПЛ. Довжина щупів повинна бути не менше ніж 0,5м. |  |

5. Надання зразків

| № п/п | Вимоги до зразків | Перелік підтверджуючих документів |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Учасникам конкурсних торгів обов'язково надати зразок заявленої продукції (в рахунок договору) для з'ясування її якісних властивостей на відповідність технічним вимогам не пізніше дня проведення торгів за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 1А, каб. 244. Контактна особа: Яблуновська Олександра Олександрівна, тел. 095-22-999-58. Зразки заявленої продукції передаються за Актом приймання/ передавання ТМЦ, який підписують представник учасника закупівлі та представник від ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Якщо пропозицію учасника конкурсних торгів не буде акцептовано за результатами проведення технічної оцінки, повернення зразків проводиться згідно переліку ТМЦ, вказаних в Акті приймання / передавання (окрім акцептованих зразків, що залишаються у якості еталонних екземплярів), для чого складається новий Акт. | Акті приймання / передавання |
| 5.2 | При наявності у замовника зауважень до наданого зразку згідно технічного завдання постачальник повинен у 5 денний термін виправити всі зауваження та надати виправлений варіант зразка-еталону замовнику вказаному у п.5.2; у разі не виконання зауважень згідно технічному завданню, замовник залишає за собою право відхилити пропозиції постачальника и не укладати договір на постачання даної продукції. |  |