Лот 1 ДнЕМ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Трансформатор роздільний ОСМ-0,1-220/220 В, або аналог

- Характеристики:

Трансформатор ОСМ (однофазний, сухий, багатоцільового призначення) потужністю 0,063 кВт (63 Вт).

Режим роботи під навантаженням - тривалий.

Номінальна первинна напруга, В: 220

Номінальна вторинна напруга, В: 220

Положення в просторі - будь-яке.

Спосіб встановлення: DIN-рейка

Ступінь захисту трансформатора IP00.

Потужність навантаження, кВт: 0,063

- Фото пристрою:

- Обов'язкове надання до документації конкурсних торгів документів підтверджуючих відповідність запропонованої продукції даним технічним вимогам (паспорт, технічний опис, інструкцію по експлуатації, тощо).

- Замовник залишає за собою право вимагати у учасника додаткову інформацію, в рамках процедури закупівлі.

- Гарантійний термін  - не менше ніж 1 рік

Лот 2  ДнЕМ

SAP - 20169966

Технічні вимоги

ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-1,0-100/220

| Предмет закупівлі відповідно до ДК 016:2010* |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі відповідно до ДК 021:2015 |  |
| Ідентифікатор предмету закупівлі |  |
| Детальний опис товару, гарантійні та технічні вимоги | ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-1,0-100/220. Однофазний сухий багатоцільовий трансформатор типу ОСМ призначений для живлення ланцюгів управління, місцевого освітлення, сигналізації і автоматики. Технічні характеристики: Номінальна потужність: 1,0 кВА; Вид охолодження: природне повітряне; Номінальна напруга первинної обмотки: 100 В; Номінальна напруга вторинної обмотки: 220 В; Частота: 50 Гц; Схема та група з’єднань: 1/1-0; Струм холостого ходу: 17 %; Напруга короткого замикання: 3,5 %; К.К.Д.,%, не менш: 90; Число обмоток: 2 шт.; Ступінь захисту: IP00; Габаритні розміри, L*B*H: 175x150x230 мм; Кліматичне виконання за ГОСТ 15150: УХЛ; Категорія розміщення за ГОСТ 15150: 3; Вага: не більше 11 кг. Трансформатор ОСМ повинен вироблятись серійно та масово, в заводських умовах. Дата виготовлення – повинна співпадати з роком поставки. |
| Перелік необхідних документів, що підтверджують відповідність технічному завданню | Керівництво з експлуатації та/або паспорт, гарантійний лист, інформація про завод-виробник, сертифікат відповідності, сертифікат якості та екологічної безпеки |
| Вимоги до договору |  |
| Умови та місце поставки згідно INCOTERMS 2010 |  |
| Очікувана вартість закупівлі (у випадку подання заявки, пов’язаної з аварійною ситуацією, або пов’язаної з незапланованою потребою) |  |

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд «ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-1,0-100/220»

Лот 3  ДнЕМ

SAP - 20169967

Технічні вимоги

ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-1,0 220/220

| Предмет закупівлі відповідно до ДК 016:2010* |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі відповідно до ДК 021:2015 |  |
| Ідентифікатор предмету закупівлі |  |
| Детальний опис товару, гарантійні та технічні вимоги | ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-1,0 220/220. Однофазний сухий багатоцільовий трансформатор типу ОСМ призначений для живлення ланцюгів управління, місцевого освітлення, сигналізації і автоматики. Технічні характеристики: Номінальна потужність: 1,0 кВА; Вид охолодження: природне повітряне; Номінальна напруга первинної обмотки: 220 В; Номінальна напруга вторинної обмотки: 220 В; Частота: 50 Гц; Схема та група з’єднань: 1/1-0; Струм холостого ходу: 17 %; Напруга короткого замикання: 3,5 %; К.К.Д.,%, не менш: 90; Число обмоток: 2 шт.; Ступінь захисту: IP00; Габаритні розміри, L*B*H: 175x150x230 мм; Кліматичне виконання за ГОСТ 15150: УХЛ; Категорія розміщення за ГОСТ 15150: 3; Вага: не більше 11 кг. Трансформатор ОСМ повинен вироблятись серійно та масово, в заводських умовах. Дата виготовлення – повинна співпадати з роком поставки. |
| Перелік необхідних документів, що підтверджують відповідність технічному завданню | Керівництво з експлуатації та/або паспорт, гарантійний лист, інформація про завод-виробник, сертифікат відповідності, сертифікат якості та екологічної безпеки |
| Вимоги до договору |  |
| Умови та місце поставки згідно INCOTERMS 2010 |  |
| Очікувана вартість закупівлі (у випадку подання заявки, пов’язаної з аварійною ситуацією, або пов’язаної з незапланованою потребою) |  |

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд «ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-1,0-220/220»

Технічні вимоги,

пред'являються до трансформаторів струму 10-20кВ

1. Перелік технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)  до трансформаторів струму 10-20кВ

| № п/п | Перелік підтверджуючих документів | Відповідає вимозі, якщо надані документи |
| --- | --- | --- |
|  | Сертифікат системи якості ISO 9001 виробника (копія). | Діючий сертифікат виробника |
|  | Референт-лист виробника із зазначенням типів, кількості поставленого обладнання, терміну поставки (мінімально допустимий період для відображення в референт-листі - 3 роки до дати проведення торгів), назви і контактів компаній (адреса, телефон, контактна особа), яким здійснена поставка обладнання. Досвід поставки і (або) виробництва запропонованого обладнання повинен бути не менше 3 років. Для виробника обов’язковим є відсутність рекламацій від генеруючих енергокомпаній або ОСР та відсутність відмов і пошкоджень обладнання, що постачається, протягом останніх 3-х років. | Референт-лист виробника |
|  | Лист постачальника (виробника), на підтвердження наявності в Україні сервісних центрів заводу-виробника або інших організацій, що мають офіційну ліцензію заводу-виробника на виконання гарантійного та відновлювального ремонту трансформаторів струму або заміни, в разі їх пошкодження через дефекти заводу-виробника. | Лист постачальника (виробника) |
|  | Офіційний підтверджуючий лист виробника, про збереження гарантійних зобов'язань на трансформатори струму при їх монтажі власними силами (ОСР або підрядною організацією) при дотриманні вимог інструкції з монтажу трансформаторів струму. | Лист виробника |
|  | Гарантійний лист, завірений печаткою і за підписом уповноваженої посадової особи підприємства-виробника з підтвердженням справжності запропонованої продукції в обсягах пропозиції на торги від конкретного учасника торгів і надання гарантійних зобов'язань замовнику про постачання заявлених обсягів у зазначені терміни. | Лист виробника |
|  | Сертифікати відповідності модулю В або модулю G згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94. | Діючий сертифікат |
|  | Протоколи типових та спеціальні випробувань типу подібного обладнання згідно ДСТУ EN 61869-1:2017 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Загальні вимоги та ДСТУ EN 61869-2:2017 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму, проведені акредитованою лабораторією (в разі поставки закордонної продукції до протоколів повинен надаватися автентичний переклад українською (російською) мовою). Протоколи обов'язково повинні містити наступну інформацію: - випробування на перевищення температури; - випробування напругою імпульсів; - випробування вологою трансформаторів зовнішнього встановлення; - випробування на точність; - перевірка ступеня захисту корпусів; - випробування на вогненебезпечність. | Протоколи випробувань |
|  | Сертифікат відповідності лабораторії, яка виконувала типові та спеціальні випробування вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025 та область її акредитації. | Діючий сертифікат |
|  | Протоколи приймально-здавальних випробувань подібного обладнання згідно ДСТУ EN 61869-1:2017 Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Загальні вимоги та ДСТУ EN 61869-2:2017 Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму, проведені акредитованою лабораторією (в разі поставки закордонної продукції до протоколів повинен надаватися автентичний переклад на російську або українську мову). Протоколи обов'язково повинні містити наступну інформацію: - випробування ізоляції первинної обмотки напругою промислової частоти; - вимір рівня часткових розрядів; - випробування витриманою напругою промислової частоти, прикладеною між секціями; - випробування ізоляції вторинних обмоток витриманою напругою промислової частоти; - перевірка маркування. | Протоколи випробувань |
|  | Паспорт подібного трансформатора струму, технічний опис, габаритні розміри, інструкція по монтажу, інструкція з експлуатації (включаючи інформацію по плановому ремонту) українською мовою. | Паспорт подібного трансформатора струму, технічний опис, габаритні розміри, інструкція по монтажу, інструкція з експлуатації (включаючи інформацію по плановому ремонту) українською (російською) мовою. |
|  | Лист виробника, що гарантійний термін на трансформатори струму не менше 5 років. | Лист виробника |
|  | Лист виробника, що дата виготовлення трансформатора струму не повинна бути раніше дати поставки трансформатора струму більш ніж на 9 місяців. | Лист виробника |
|  | Фотокопія таблички | Фотокопія таблички |
|  | Лист виробника (представника виробника), що комплект поставки повинен передбачати поставку нових метизів для монтажу трансформаторів току замість транспортних. | Лист виробника (представника виробника) |
|  | Специфікація виробника на трансформатор струму | Специфікація виробника |

- Загальні вимоги, що пред'являються до трансформаторів струму

| № п/п | Вимога | Перелік підтверджуючих документів |
| --- | --- | --- |
|  | Температурний діапазон експлуатації - від -400С до + 400С. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Тип виконання трансформатора струму - однофазний, опорний. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Номінальна напруга - 10 / √3кВ, 20 / √3кВ. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Найбільша робоча напруга - 12 / √3кВ, 24 / √3кВ. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Частота мережі - 50Гц. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Стандартна висота установки трансформатора струму, не більше - 1000м над рівнем моря. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Рівень часткового розряду трансформатора напруги згідно ДСТУ при 1,2Um - не більше 50 пКл. | Протоколи випробувань |
|  | Для ТТ-10кВ однохвилинне випробувальну напругу промислової частоти в сухому стані / під дощем - 28/28кВ. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Для ТТ-15кВ однохвилинне випробувальну напругу промислової частоти в сухому стані / під дощем - 38/38кВ. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Для ТТ-20кВ однохвилинне випробувальну напругу промислової частоти в сухому стані / під дощем - 50/50кВ. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Для ТТ-10 кВ випробувальна напруга повного грозового імпульсу: для внутрішньої установки - 60кВ; для зовнішньої установки – 75кВ | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Для ТТ-15 кВ випробувальна напруга повного грозового імпульсу: для внутрішньої установки - 75кВ; для зовнішньої установки – 95кВ | Інструкція з експлуатації |
|  | Для ТТ-20 кВ випробувальна напруга повного грозового імпульсу: для внутрішньої установки - 95кВ; для зовнішньої установки – 125кВ | Інструкція з експлуатації |
|  | Трансформатори струму 10-20кВ повинні мати литу внутрішню ізоляцію, виконану з епоксидного компаунда або високоякісного поліуретанового складу, яка є головною ізоляцією і забезпечує захист обмоток трансформатора струму від механічних і кліматичних впливів. Зовнішня лита ізоляція повинна бути гладка, без наростів, отворів і тріщин. | Інструкція з експлуатації |
|  | Клас точності трансформаторів струму не повинен змінюватися протягом усього терміну експлуатації. | Інструкція з експлуатації |
|  | Арматура трансформаторів струму повинна бути виготовлена з матеріалів, що не піддаються корозії. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Вторинні виводи трансформаторів струму повинні бути захищені кришкою для забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу і пломбування клем. Клемна коробка повинна бути з не знімається кришкою, що відкривається на сторону і мати захисне вентиляційний отвір для запобігання виникнення конденсату. | Інструкція з експлуатації |
|  | До комплекту поставки кожного трансформатора струму повинні входити необхідні матеріали і комплектуючі для його подальшої експлуатації: - трансформатор струму (1 шт.). | Інструкція з експлуатації |
|  | Гарантійний термін - не менше 5 років. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Термін експлуатації - не менше 30 років. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Дата виготовлення трансформатора струму не повинна бути раніше дати поставки трансформатора струму більш ніж на 9 місяців. | Інструкція з експлуатації або паспорт |
|  | Кожен трансформатор струму повинен бути забезпечений інформаційною табличкою. Написи на табличці повинні бути нанесені нестираним способом (таким як травлення, гравірування, штампування або за допомогою фотохімічного процесу). На табличці повинні бути вказані такі дані: - тип трансформатора напруги; - товарний знак і найменування підприємства-виробника; - заводський номер; - дата виготовлення; - номінальна частота, Гц; найбільша робоча напруга, кВ; - номінальний струм первинної і вторинної обмоток (коефіцієнт трансформації), А; - номінальний рівень ізоляції, кВ; - клас точності кожної вторинної обмотки; - номінальна потужність кожної вторинної обмотки, ВА; - номінальний струм термічної стійкості, кА; - номінальний струм електродинамічної стійкості, кА; - номінальна тривалість теплової сили струму, с; - Кліматичне виконання; - маса трансформатора струму | Фотокопія таблички |
| Вимоги, що пред'являються до упаковки, транспортування, умов і термінів зберігання трансформаторів струму |  |  |
|  | Не допускається використання транспортних кріплень (болти, гайки, шпильки) основних вузлів трансформаторів струму для застосування в якості з'єднує арматури при монтажі обладнання. Комплект поставки повинен передбачати поставку нових метизів замість транспортних. | Лист виробника (постачальника) |
| Склад технічної і експлуатаційної документації при поставці продукції |  |  |
|  | До трансформатору струму повинна прикладатися наступна документація: 1. Паспорт на трансформатор струму; 2. Інструкція з експлуатації та монтажу трансформатора струму, що включає розділ «Технічне обслуговування», 3. Креслення; 4. Сертифікат якості на трансформатор струму; 5. Сертифікати відповідності модулю F або D згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94. 6. Для імпортних трансформаторів струму, крім заводської документації повинен бути додатково прикладений автентичний переклад цієї документації українською мовою. | Технічна документація при поставці трансформатору струму |
| Варіативність |  |  |
|  | Залежно від потреби, технічні характеристики уточнюються при замовленні трансформаторів струму. До таких характеристик відносяться: |  |
|  | Тип трансформатора струму | Специфікація виробника |
|  | Конструкція трансформатора струму - опорний, прохідний або шинний. | Специфікація виробника |
|  | Номінальний первинний струм, А | Специфікація виробника |
|  | Номінальний вторинний струм - 1А або 5А. | Специфікація виробника |
|  | Наявність отпайки вимірювальної обмотки - так чи ні. | Специфікація виробника |
|  | Кількість вторинних обмоток для вимірювань - 1, 2. | Специфікація виробника |
|  | Номінальна вторинна потужність обмоток для вимірювання, ВА | Специфікація виробника |
|  | Клас точності вторинної обмотки трансформатора струму для підключення засобів обліку - 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5. | Специфікація виробника |
|  | Номінальний коефіцієнт безпеки приладів вторинної обмотки для вимірювань - не більше 5, 10, 15, 20, 25, 30. | Специфікація виробника |
|  | Кількість вторинних обмоток для релейного захисту - 1, 2, 3, 4. | Специфікація виробника |
|  | Номінальна вторинна потужність обмоток для релейного захисту, ВА | Специфікація виробника |
|  | Клас точності вторинної обмотки для релейного захисту – 5Р або 10Р. | Специфікація виробника |
|  | Номінальна гранична кратність вторинної обмотки для релейного захисту - не менше 10, 15, 20, 25, 30. Струм термічної стійкості, кА. | Специфікація виробника |
|  | Час дії струму термічної стійкості - 1с або 3с. | Специфікація виробника |
|  | Струм електродинамічної стійкості, кА. | Специфікація виробника |
|  | Габаритні розміри трансформатора струму. | Специфікація виробника |
|  | Розташування висновків вторинної обмотки - вертикально або горизонтально. | Специфікація виробника |
|  | Розташування висновків вторинної обмотки - з торця або знизу трансформатора струму. | Специфікація виробника |
|  | Сейсмостійкість за шкалою MSK-64 відповідно до проектного рішення, зазначеним в опитувальному аркуші. | Специфікація виробника |
|  | Інші необхідні характеристики трансформатора, що не враховані в цих технічних вимогах, Замовник вказує в своєму «опитувальному листі», який додається до «Заявки на придбання обладнання». | Специфікація виробника |

# Лот 4 КРЕМ

# ОЛ

на постачання ТРАНСФ. СТРУМУ ТПЛУ-10 400/5 або еквівалент

| № в SAP | 20170007 |
| --- | --- |

| 1 | Тип | TCHS2-12 (ТПЛУ-10) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Найбільша робоча напруга, кВ | 12 |
| 3 | Номінальний струм первинної обмотки, А | 400 |
| 4 | Номінальний струм вторинної обмотки, А | 5 |
| 5 | Номінальна частота, Гц | 50 |
| 6 | Класи точності вторинної обмотки для обліку | 0,5S |
| 7 | Номінальна потужність обмотки для обліку, ВА | 7,5 |
| 10 | Клас точності вторинної обмотки для захисту | 10P |
| 11 | Номінальна потужність обмотки для захисту, ВА | 10 |
| 12 | Кількість вторинних обмоток | 2 |
| 13 | Номінальна гранична кратність вторинної обмотки для захисту, ALF, не менше | 10 |
| 14 | Номінальний коефіцієнт безпеки приладів FS, не більше | 10 |
| 15 | Струм термічної стійкості для 1 с, Ith, кА | 25 |
| 16 | Струм електродинамічної стійкості, Idyn, кА | 50 |

Лот 5 ОЕМ

Опитувальний лист

для замовлення трансформаторів струму

№9 «ТС-10 1Т» ПС 35/10 кВ «Тарутіне»

Назва підприємства:

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

| Найменування параметрів | Значення параметрів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора (підкреслити) | ТОЛУ-10 |  |  |  |
| Найвища напруга обладнання, [kV] | 12 |  |  |  |
| Номер вторинної обмотки | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Номінальний первинний струм, [А] | 300 |  |  |  |
| Номінальний вторинний струм, [А] | 5 | 5 | 5 |  |
| Клас точності вторинних обмоток | 0,5S | 10Р | 10Р |  |
| Номінальна вторинна навантага, [VA] | 10 | 20 | 20 |  |
| Номінальний коефіцієнт безпеки приладу, FS | трансформатори на номінальний первинний струм ≤ 500А – не більше 3; трансформатори на номінальний первинний струм ≥ 600А – не більше 5 |  |  |  |
| Номінальний коефіцієнт граничної точності, ALF | 13 |  |  |  |

| Номінальний первинний струм, [A] | 300 |
| --- | --- |
| Номінальна гранична кратність вторинної обмотки для захисту, ALF, не менше | 13 |
| Струм термічної стійкості для 1 с, [kA] | ≥20 |
| Струм електродинамічної стійкості, [kA] | >38 |

Примітки:

Необхідна кількість вказана у додатку

Додаток

Необхідна кількість

| Номінальний первинний струм | Кількість |
| --- | --- |
| 300 | 3 |