Технические требования к прибору учета электроэнергии

Тип - GAMA 100 G1Y.163 220.F18.B2.P4.C100.V1.R1.H6

| № п/п | Перечень критериев оценки | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Требования к поставщикам и/или производителям приборов учета электрической энергии |  |  |
| 1.1. | Производитель приборов учета электрической энергии должен иметь сертификат системы качества ISO 9001. | Обязательно |
| 1.2. | Письменное подтверждение от производителя касательно наличия или отсутствия опыта производства ПУ (приборов учета) данного типа, при наличии опыта производства указать количество лет | Обязательно |
| 1.3. | Наличие в Украине сервисных центров завода-производителя или других организаций, которые имеют официальную лицензию завода-производителя на выполнение гарантийного и восстановительного ремонта ПУ данного типа или их замены в случае повреждения (дефектов) по вине поставщика или завода-производителя. | Обязательно |
| 1.4. | В случае, если поставщик ПУ не является их производителем, предоставляется гарантийный акт, скрепленный печатью и подписью уполномоченного должностного лица предприятия-производителя с подтверждением: • достоверности продукции, которая предоставляется поставщиком на торги; • изготовление и поставка участнику торгов продукции в объемах и ассортименте закупки; • предоставление гарантийных обязательств касательно объемов и ассортимента закупки. | Обязательно |
| 1.5. | В случае заключения договора поставки Поставщик (Производитель) многофункциональных ПУ должен предоставить комплект сервисного программного обеспечения и аппаратных средств для параметризации и локального считывания данных со счетчиков (по требованию Заказчика). | Обязательно |
| 1.6. | В случае заключения договора Поставки Поставщик (Производитель) многофункциональных ПУ, которые предназначены для работы в составе АСУЭ, должен предоставить по требованию Заказчика протоколы обмена данными между АСУЭ и счетчиком по соответствующим интерфейсам и каналам связи в соответствии с топологией сети АСУЭ (при наличии такой необходимости). При этом, по требованию Поставщика (Производителя) может быть заключено соответствующее письменное соглашение об условиях использования данных протоколов и конфиденциальности. | Обязательно |
| 1.7. | Предоставление в составе тендерного предложения образцов ПУ для их испытаний (в т.ч. с разрушающим контролем) и хранение в качестве образцов в случае заключения договора поставки. | Не обязательно |
| 1.8. | Производитель (Поставщик) должен предоставить технический паспорт, описание типа и инструкцию по эксплуатации для типа ПУ, который поставляется, для ПУ зарубежного производства должен быть предоставлен аутентичный перевод данной документации на украинский (русский) язык. | Обязательно |
| 1.9. | В случае заключения Договора поставки Производитель (Поставщик) должен предоставить утвержденную методику поверки ПУ для возможности его периодической поверки в условиях энергокомпании. | Не обязательно |
| 2. Общие требования к приборам учета электрической энергии |  |  |
| 2.1. | ПУ должен соответствовать требованиям действующих на территории Украины нормативно-технических документов и стандартов. | Обязательно |
| 2.2. | ПУ должен иметь Сертификаты в соответствии с Техническим регламентом законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 января 2016 г. № 94, и/или Техническим регламентом средств измерительной техники, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 г. № 163. | Обязательно |
| 2.3. | ПУ должен иметь признаки соответствия Техническим регламентам, утвержденным Постановлениями Кабинета Министров Украины № 94 от 13 января 2016 г. и № 163 от 24 февраля 2016 г. и идентификационный код организации, которая выполняла испытания приборов учета на соответствие данным Техническим регламентам. | Обязательно |
| 2.4. | Межповерочный интервал, не менее: 16 лет на момент поставки ПУ. | Обязательно |
| 2.5 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее: 5 лет с начала эксплуатации ПУ. | Обязательно |
| 2.6 | ПУ должен обеспечивать заявленный при поставке срок службы с сохранением характеристик на его протяжении. Срок службы ПУ, не менее: 24 лет | Обязательно |
| 3. Требования к техническим характеристикам ПУ |  |  |
| 3.1. | Требования к учету электроэнергии: - активная энергия в одном направлении (потребление) – для коммерческого учета бытовых потребителей, потребителей-юридических лиц с разрешенной мощностью до 16 кВт; | Обязательно |
| 3.2. | Класс точности при измерении активной энергии (в соответствии с уровнем напряжения точки измерения и присоединенной мощности согласно действующей редакции Инструкции коммерческого учета и/или Кодексу коммерческого учета), в т.ч. для каждого измерительного элемента двухэлементного однофазного ПУ, не ниже: | 1,0 |
| 3.3. | Номинальное напряжение: | 220 (230) В |
| 3.4. | Диапазон рабочего напряжения (от номинального напряжения), не менее: | 0,8 - 1,15 Uном |
| 3.5. | Номинальный ток: | 5 А |
| 3.6. | Максимальный ток, не менее: | 80 А |
| 3.7. | Чувствительность (пусковой ток), не менее: | 20 мА |
| 3.8. | Потребляемая внутренней схемой ПУ мощность по цепям напряжения, не более: | 5 Вт или 25 ВА |
| 3.9. | Потребляемая внутренней схемой ПУ мощность по цепям напряжения, не более: | 4 ВА |
| 3.10. | Диапазон рабочих температур (без ухудшения метрологических характеристик), не менее: | - 35 ºС до + 60 ºС |
| 3.11. | Однофазные ПУ однонаправленного учета активной энергии должны учитывать потребляемую электроэнергию по модулю (автореверс при обратном потоке мощности) и иметь индикацию потока мощности в обратном направлении. | Обязательно |
| 3.12. | Разрядность цифрового индикатора не менее: | 6 + 1 [кВт × час] |
| 3.13. | Наличие светового индикатора для подключения к образцовому/поверочному стенду. | Обязательно |
| 3.14. | Измерение и вывод на табло ПУ показаний активной энергии накопительным итогом суммарно и по тарифным зонам. | Обязательно |
| 4. Требования к конструкции и технологии сборки приборов учета электрической энергии |  |  |
| 4.1. | Способ установки и крепления: винтами или саморезами. Диаметр отверстия под крепление – не менее: 5 мм. | Обязательно |
| 4.2. | Клеммная крышка, ящик и цоколь ПУ должны быть выполнены из материала, который не поддерживает горение. | Обязательно |
| 4.3. | Клеммная колодка ПУ должна быть термически стойкой к действию максимальных токов. | Обязательно |
| 4.4. | Клеммы для подключения внешних проводов должны допускать подключение проводов с сечением, не менее: 25 мм². Конструкция клемм должны быть выполнена таким образом, чтобы при выкручивании винтов клеммы не выпадали из ПУ. | Обязательно |
| 4.5. | Фиксация внешних проводов подключения ПУ в клеммах должна выполняться с помощью двух винтов (или непосредственно самими винтами, или прижимными планками), не менее: М5. | Обязательно |
| 4.6. | Кожух и клеммная крышка должны быть выполнены из прозрачного светостабилизирующего материала, который не искажает изображения внутренних компонентов ПУ. Допускается выполнение непрозрачного ящика при условии наличия на корпусе ПУ навесной одноразовой номерной пломбы завода-производителя. Номер навесной одноразовой номерной пломбы должен быть указан в паспорте ПУ. | Обязательно |
| 4.7. | В конструкции корпуса ПУ должны отсутствовать щели и отверстия. | Обязательно |
| 4.8. | Корпус ПУ должен соответствовать требованиям защиты от внешнего влияния пыли и влаги в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), не ниже: - IP-52. | Обязательно |
| 4.9. | Доступ к клеммам ПУ при установленной клеммной крышке и при установке ПУ на ровную поверхность должен отсутствовать. | Обязательно |
| 4.10. | Отсутствие возможности открытия корпуса ПУ при установленной клеммной крышке. | Обязательно |
| 4.11. | Крепление шунта к входным/выходным клеммам ПУ должно быть выполнено с помощью сварки или пайки. Допускается винтовое соединение при наличии реле управления нагрузкой в кругу шунта. | Обязательно |
| 4.12. | Платы ПУ или печатные проводники должны иметь противокоррозионное защитное покрытие. | Обязательно |
| 4.13. | Входные цепи напряжения ПУ должны иметь защиту от импульсных перенапряжений (например, варистором или др.). | Обязательно |
| 4.14. | Паспортный щиток ПУ должен быть выполнен из металла или пластика. | Обязательно |
| 4.15. | Паспортный щиток ПУ и все надписи на нем должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и тому подобное). Использование дополнительных наклеек не допускается. | Обязательно |
| 4.16. | На паспортном щитке ПУ должны быть размещены логотип и наименование дистрибуционной компании, которые подтверждают собственность ПУ: - нет (при приобретении ПУ для реализации); - да. | Обязательно |
| 4.17. | На паспортном щитке ПУ должен быть размещен штрих-код, дублирующий тип, серийный номер и год выпуска ПУ. | Обязательно |
| 4.18. | Пломбирование корпуса и клеммной крышки ПУ должно выполняться через их крепежные винты. Отверстие для пломбирования в крепежном винте должно выполняться посредством сверления. Диаметр отверстия должен быть не менее 1,8 мм. | Обязательно |
| 4.19. | Пломбирование корпуса должно выполняться двумя навесными металлическими пломбами завода-производителя, установленными на противоположных частях корпуса и одной навесной номерной одноразовой пломбой. | Обязательно |
| 4.20. | Дополнительное пломбирование защитной одноразовой номерной наклейкой корпуса счетчика в месте соединения крышки и корпуса. | Обязательно |
| 4.21. | Все установленные на ПУ пломбы должны быть указаны в техническом паспорте ПУ. | Обязательно |
| 4.22. | Возможность визуального осмотра пломб завода-производителя и их пломбировочного материала (не должны закрываться или перекрываться клеммной крышкой счетчика или клеммная крышка должна быть выполнена из прозрачного материала). | Обязательно |
| 4.23. | Возможность смены элемент питания внутренних часов ПУ без открытия корпуса. | Обязательно |
| 5. Требования к многофункциональным ПУ |  |  |
| 5.1. | Совместимость с существующей АСУЭ и/или устройствами сбора и передачи данных (УСПД), поддержка необходимых протоколов данных через встроенные интерфейсы. ПК Энергоцентр. | Обязательно |
| 5.2. | Наличие цифрового оптического интерфейса (оптопорта) для параметризации и локального считывания данных. | Обязательно |
| 5.3. | Наличие цифрового электрического порта передачи данных: - PLC (G3); | Обязательно |
| 5.4. | Возможность параметризации и локального считывания данных из памяти ПУ через имеющиеся в наличии цифровые оптический и электрический интерфейсы (для модификаций ПУ с соответствующими интерфейсами). | Обязательно |
| 5.5. | Возможность дистанционного считывания данных ПУ через имеющиеся в наличии цифровые электрические интерфейсы. | Обязательно |
| 5.6. | Возможность дистанционного программирования счетчика через цифровые интерфейсы. | Обязательно |
| 5.7. | Скорость обмена информации через оптопорт и электрические интерфейсы (для модификаций ПУ с соответствующими интерфейсами), не менее: 9600 бод (кроме PLC). | Обязательно |
| 5.8. | Возможность изменения/обновления программного обеспечения ПУ через УСПД по соответствующему интерфейсу (для модификаций ПУ с интерфейсами PLC, ZigBee и RF). | Обязательно |
| 5.9. | Погрешность хода внутренних часов ПУ (кроме тез, которые используются для расчетов на ОРЭ (оптовый рынок электроэнергии) и для генерирующих электроустановок), не более: | 1,0 сек. в сутки |
| 5.10. | Автоматическое циклическое изменение показаний и других данных, которые выводятся на индикаторное табло (автоскроллинг). | Обязательно |
| 5.11. | Возможность формирования списка данных, которые выводятся на индикаторное табло ПУ в режиме автоскроллинга, без возможности исключения из списка показателей регистра суммарной энергии. | Обязательно |
| 5.12. | Ведение графиков нагрузки, которые измеряются с периодом интеграции от 1 до 60 минут с возможностью выбора из ряда 1, 3, 5, 15, 30, 60 минут. - 60 минут. | Обязательно |
| 5.13. | Глубина хранения 60 минутных графиков нагрузки, не менее: 6 месяцев. | Обязательно |
| 5.14. | Фиксация и возможность вычитки 10 минутного профиля напряжения (глубина сохранения данных не менее 8 дней) | Обязательно |
| 5.15. | Количество отчетных периодов (сутки и/или месяц) хранения значений потребленной энергии (показаний, затрат), не менее: | 12 |
| 5.16. | Количество тарифных зон (для многотарифного учета), не менее: | 4 |
| 5.17. | Количество тарифных сезонов (для многотарифного учета), не менее: | 4 |
| 5.18. | Программируемый автоматический переход на зимнее/летнее время в соответствии с законодательством Украины (для многотарифных ПУ и ПУ с часами реального времени). | Обязательно |
| 5.19. | Регистрация в энергонезависимой памяти ПУ событий с меткой даты и времени (для ПУ с внутренними часами реального времени). - последнего изменения параметров и коррекции времени внутренних часов; - отдельно исчезновения и появления напряжения питания; - отдельно занижения и завышения уровня напряжения свыше допустимых (±10% Uном) границ; - срабатывания датчика открытия корпуса (для выполнения с разъемным корпусом) и/или датчика открытия клеммной крышки независимо от подачи напряжения на электросчетчик. | Обязательно |
| 5.20. | Измерение и вывод (возможность вывода) на табло ПУ значений (дополнительно к показаниям активной энергии накопительным итогом по тарифным зонам и/или суммарно): - напряжение; - ток; - активная мощность. | Обязательно |
| 5.21. | Защита от несанкционированного изменения параметров ПУ на программном уровне (многоуровневая система парольного доступа с количеством символов не менее 6 посредством установки индивидуального пароля для каждого ПУ) должна быть выполнена на момент поставки ПУ. | Обязательно |
| 5.22. | Защита от несанкционированного изменения параметров ПУ пломбированием навесной пломбой оптопорта или аппаратной кнопки (датчика/контроллера/ключа) разрешения параметризации счетчика должна быть выполнена на момент поставки ПУ. | Обязательно |
| 5.23. | Предоставление в составе тендерного предложения сервисного программного обеспечения на внешнем носителе и аппаратных средств для параметризации и локального считывания данных со счетчиков. | Не обязательно |
| 5.24. | Два измерительных элемента в цепи фазы и нейтрали, в т.ч. наличие индикации разницы токов в измерительных элементах в цепях фазы и нейтрали; учет электроэнергии по большему из токов, которые протекают через измерительные элементы; выполнение поверки счетчика по каждому из измерительных элементов. | Обязательно |
| 5.25. | Возможность формирования протокола параметризации счетчика с помощью сервисного программного обеспечения завода-производителя. В протоколе должны быть указаны: - тип ПУ и заводской номер; - дата и время формирования протокола параметризации; - дата параметризации; - параметры дифференцированного (почасового) учета (тарифная модель); - параметры вывода данных на дисплей ПУ; - параметры смены сезонов зима/лето; - период интеграции; - показания на момент параметризации. | Не обязательно |
| 5.26. | Наличие встроенного в счетчик многоразового индикатора фиксации влияния на внутренние элементы счетчика внешнего постоянного магнитного поля или переменного магнитного поля сетевой частоты, силовые характеристики которого превышают пороговое значение 100 мТл (Постановление НКРЭ от 14.10.2010 г. №1338), для счетчиков с не шунтированным цепями тока. Факт влияния внешнего постоянного магнитного поля или переменного магнитного поля должен отражаться и храниться на информационном табло ПУ, а для многотарифных счетчиков – также фиксироваться в журнале событий ПУ с меткой даты и времени. Наличие в паспорте счетчика отметки о встроенном в счетчик многоразовом индикаторе фиксации влияния на внутренние элементы счетчика внешнего постоянного магнитного поля или переменного магнитного поля сетевой частоты, силовые характеристики которого превышают пороговое значение 100 мТл. | Обязательно |
| 5.27 | Наличие встроенного в счетчик многоразового индикатора фиксации влияния на внутренние элементы счетчика внешнего электромагнитного поля напряженностью от 10 В/м в диапазоне частот от 80 до 2000 МГц (ГОСТ IEC 62052-11). Факт такого влияния должен отображаться и храниться на информационном табло ПУ, а для многотарифных счетчиков – также фиксироваться в журнале событий ПУ с отметкой даты и времени. Наличие в паспорте отметки о встроенном в счетчик многоразовом индикаторе фиксации влияния на внутренние элементы счетчика внешнего электромагнитного поля напряженностью от 10 В/м в диапазоне частот от 80 до 2000 МГц. | Не обязательно |
| 5.28. | Наличие на момент поставки ПУ силового реле управления нагрузкой с функциями дистанционного принудительного отключения и включения нагрузки, и автоматического отключения нагрузки при превышении установленного (заданного) лимита мощности и/или автоматического отключения нагрузки при срабатывании индикатора/индикаторов внешнего несанкционированного магнитного/электромагнитного действия. | Обязательно |
| 6. Требования к документации, упаковке, маркировке, транспортированию, условиям и срокам хранения ПУ |  |  |
| 6.1. | Каждый ПУ должен иметь индивидуальный технический паспорт, заполненный и оформленный соответствующим образом. | Обязательно |
| 6.2. | Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения ПУ должны соответствовать требованиям ГОСТ 9181-74 «ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». | Обязательно |
| 6.3. | Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения ПУ в части защиты от действия климатических факторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69. | Обязательно |
| 6.4. | Заводская упаковка при поставке ПУ должна содержать: - дублирование штрих-кода ПУ на индивидуальной заводской упаковке; - дублирование штрих-кода ПУ на групповой заводской упаковке; - электронный реестр, который включает полный тип ПУ, его заводской номер и год изготовления. | Обязательно |