	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ SAP
	20174327
	
	

	
	
	
	


Технічні вимоги

до комплекту траверс до опори ПБ-35-1В 
	№

з/п
	Номенклатура

	1
	Комплект траверс до опори ПБ-35-1В 


Призначення
Траверси призначені для встановлення на опори ПБ 35-1В (з/б стійки СВ 164-10,7) для підтримки проводу на ПЛ 35 кВ за допомогою лінійної ізоляції та арматури.

Загальні вимоги  

1. Траверси повинні відповідати вимогам діючої на території України нормативно-технічної документації.
2. Постачальник (виробник) повинен мати:
· досвід виробництва і постачання запропонованої продукції не менше 5 років (підтверджується документально);
· схвальні відгуки від енергетичних дистрибуційних компаній за період, що перевищує гарантійний термін (понад 5 років).
3. Термін виготовлення – не раніше як за 6 місяців до моменту постачання.

4. Гарантійний термін безаварійної експлуатації – не менше 5 років з моменту введення в експлуатацію.

Технічні дані

1. Матеріал для виготовлення траверс:

- сталь С 245, С 255, С 345 згідно ГОСТ 27772-88;  

- метизи (болти, гайки, шайби) - ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-68.

2. Антикорозійне покриття траверс: 

- повинно виконуватися на заводі-виробнику у вигляді гарячого оцинковування. Товщина захисного покриття повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-193:2013 і ГОСТ 9.307-89;

- цинк по ГОСТ 3640-79;

- болти, гайки і шайби, вживані для збірки оцинкованих конструкцій, повинні бути оцинковані. Товщина покриття при гарячому оцинковуванні повинна бути не менше 42 мкм, при гальванічній - не менше 12 мкм.

До комплекту траверс опори ПБ 35-1В (3.407.1-163.1-01) входять:

	№ з/п
	Найменування
	Альбом,             № креслення
	Кількість,        шт. в комплекті
	Примітки

	1 
	Траверса В1с
	3.407.1-163.1-11
	2
	

	2 
	Траверса В2с
	3.407.1-163.1-12
	1
	

	3 
	Хомут В30
	3.407.1-163.1-19
	1
	

	4 
	Хомут В32
	3.407.1-163.1-19
	1
	

	5 
	Спеціальні болти В40
	3.407.1-163.1-21
	1
	М20×300

	6 
	Спеціальні болти В41
	3.407.1-163.1-21
	1
	М20×340

	7 
	Тросостійка В21с
	3.407.1-163.1-17
	1
	На запит*


*необхідність комплектації виробу тросостійкою В21с уточнюється додатково. При комплектації тросостійкою В21 вона приварюється до хомута В30 на заводі.
Виробник (постачальник) при постачанні зобов'язаний надати:
1. Експлуатаційну документацію, в якій повинна бути наступна інформація:

-
країна-виробник;

-
найменування підприємства-виробника;

-   юридична адреса виробника, постачальника;

-
найменування і позначення стандарту, відповідно до якого виготовляється продукція;

-
основне призначення, основні технічні дані;

-
правила зберігання, транспортування і утилізації продукції;

-
термін використання;

-
гарантії виробника;

-
вимоги до експлуатації.

2. Вся технічна документація повинна бути надана українською або російською мовою. Документація, яка входить в комплектацію продукції, повинна бути упакована в герметичний поліетиленовий пакет.

3. Траверси поставляються на склад обов’язково в зібраному вигляді кожний комплект окремо. 
1
	№ SAP
	20174327


2

