ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, 
що пред'являються до заземлень переносних лінійних типу ЗПЛ всіх класів напруги

1. Перелік технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробника)

заземлень переносних лінійних типу ЗПЛ

| № п/п | Перелік підтверджуючих документів | Відповідає вимозі, якщо надані документи |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Сертифікат відповідності якості(паспорт якості) або Свідоцтво про визнання системи сертифікації УкрСЕПРО на бланку Держспоживстандарту України виданий і завірений підписом та печаткою органу з сертифікації відповідної галузі акредитації або їх копії завірені органом, який видав сертифікат (свідоцтво), або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації, або нотаріально, або мокрою печаткою та підписом відповідальної особи учасника. | Діючий сертифікат виробника або свідоцтво |
| 1.2 | Референт-лист виробника із зазначенням типу, кількості поставленого обладнання, терміну поставки (мінімально допустимий період для відображення в референт-листі - 2 роки до дати проведення торгів), назви і контактів компанії (адреса, телефон, контактна особа), якій здійснена поставка обладнання. | Референт-лист виробника |
| 1.3 | Протоколи випробувань, виконані в акредитованій випробувальній лабораторії, які повинні включати: - випробування номінального струму термічної стійкості при короткому замиканні; - перевірка механічної міцності . | Протоколи випробувань в повному обсязі |
| 1.4 | Сертифікат на лабораторію, що виконувала випробування, з обов'язковим додатком області акредитації. | Сертифікат на лабораторію |
| 1.5 | Підтверджуючий лист від виробника продукції про те, що постачальник є офіційним дилером виробника - обов'язково. | Лист виробника |
| 1.6 | Наявність гарантійного листа, завіреного печаткою та підписом уповноваженої посадової особи підприємства-виробника з підтвердженням справжності запропонованої продукції в обсягах пропозиції на торги від конкретного учасника торгів і надання гарантійних зобов'язань замовнику про виконання заявлених обсягів в зазначені терміни - обов'язково. | Лист виробника |
| 1.7 | Лист виробника (представника виробника), що термін виготовлення - не раніше ніж за 9 місяців, до моменту поставки. | Лист виробника (представника виробника) |
| 1.8 | Копія паспорта заземлення, інструкції по експлуатації або технічних умов. | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 1.9 | Лист виробника, що гарантійний термін служби не менше 2 років з моменту введення в експлуатацію. | Лист виробника |
| 1.10 | Кожне заземлення переносне (крім заземлень для ПЛ-150кВ, які передбачають приєднання до заземлених елементів опор) повинно мати штир-заземлювач з антикорозійним металевим покриттям та бути забезпечене інформаційною табличкою по ГОСТ 18620, фотокопією таблички(бірки) з нанесеними даними заземлення: - тип ЗПЛ, - товарний знак і найменування підприємства-виробника, - заводський номер, - дата виготовлення, - номінальна напруга використання та переріз провідника. На поверхні штиря повинна бути позначка мінімального заглиблення у грунт -0,5 м | Фотокопія таблички |

2. Загальні вимоги, що пред'являються до переносних заземлень лінійних типу ЗПЛ

| № п/п | Вимога | Перелік підтверджуючих документів |
| --- | --- | --- |
|  | Технічні вимоги: |  |
| 2.1 | Заземлення повинні виготовлятися в кліматичному виконанні У (ХЛ) по ГОСТ 15150 та відповідати вимогам нормативно-технічним вимогам НПАОП 40.1-1.07-01, ГОСТ 20494, ГОСТ 22483, ГОСТ 9.301. Елементи заземлення повинні не втрачати своїх властивостей протягом всього гарантійного терміну експлуатації | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
| 2.2 | Опис області застосування заземлень по категоріях застосування, класу номінальної напруги та перерізу провідника згідно таблиці 1. | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
| 2.3 | Нормальна експлуатація заземлень повинна забезпечуватися при наступних умовах: висота установки над рівнем моря не більше 2000 м без зниження номінальних параметрів; температура навколишнього повітря від - 45 0С до + 45 0С; навколишнє середовище -нормальні кліматичні умови виконання У (ХЛ), відносна вологість повітря 80% при t + 25°С. | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
| 2.3.3 | Провідники для заземлення и закорочування повинні виготовлятися з високоякісних мідних жил по 6 классу гнучкості и поміщені в прозору гнучку оболочку из полімерного матеріалу. | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
| 2.3.4 | Гнучкий мідний провід повинен бути приєднаний до затискача безпосередньо або за допомогою надійно обпресованого мідного наконечника. | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
| 2.3.5 | Конструкція фазного затискача переносних заземлень повинна забезпечувати його зручне накладення на струмопровідну частину електроустановки та зняття з неї. Зусилля затиску фазного затиску повинно забезпечувати надійний контакт з струмопровідною частиною електроустановки. Для ПЛ струбцини повинні мати увігнуту конфігурацію струмознімальних губок. Розмір зіву фазної струбцини повинен забезпечувати його накладення на провід різного перетину. Наконечник на провіднику для заземлення повинен бути виконаний у вигляді струбцини або спеціального затиску для приєднання до заземлювального проводу або конструкції. | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
| 2.3.6 | Елементи переносного заземлення повинні бути міцно і надійно з'єднані способом опресування, зварювання або болтами з попереднім лудінням контактних поверхонь. | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
| 2.3.7 | Ізолюючі штанги повинні мати обмежувальне кільце. Ізолюючі штанги U=150кВ повині бути тільки з’ємні і складатися з роз’ємних частин з обмежувальним кільцем. | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.3.8 | В паспорті повинно бути вказано, на який провід (марка) та перетин розраховане заземлення | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.4 | Базові технічні характеристики дивись - додаток таблиця 1 | Паспорт заземлення або інструкція з експлуатації |
|  | Надання документації при поставці продукції |  |
| 2.5 | За всіма типами заземлень постачальник (виробник) повинен надати технічну та експлуатаційну документацію російською або українською мовою. В експлуатаційній документації повинна бути наступна інформація: - найменування країни-виробника; - найменування підприємства-виробника; - найменування та позначення стандарту; - номінальна напруга електромережі, де використовується заземлення; - умови експлуатації; - основне призначення(опис), - основні технічні дані; - правила і умови ефективного і безпечного застосування, - зберігання, транспортування та утилізації продукції; - термін служби; - гарантії виробника; - інформація про сертифікацію; - інструкція з експлуатації. | Надається при поставці заземлень |
|  | Маркування, умови зберігання і транспортування (має підтверджуватися наданою копією технічних умов) |  |
| 2.6 | Заземлення повинні мати інформаційну табличку (бірку), на яку нанесено чітке маркування виробу згідно вимог п.1.10. Написи на табличці повинні бути нанесені нестираним способом (таким як травлення, гравірування, штампування або за допомогою фотохімічного процесу). Товар надається в тарі або упаковці, яка не допускає його псування або знищення при транспортуванні. На тарі наносять маркери що характеризують продукцію: товарний знак та найменування підприємства-виробника, дату виробництва. Транспортування виробів повинно відповідати вимогам ГОСТ 23216-78 | Паспорт або інструкція з експлуатації |
|  | Гарантійні зобов'язання (повинні підтверджуватися гарантійним листом виробника) |  |
| 2.7 | Гарантійний термін служби не менше 2 років з моменту введення в експлуатацію. | Лист виробника |
| 2.8 | Термін експлуатації - не менше 10 років. | Паспорт або інструкція з експлуатації |
|  | Варіативність: |  |
| 2.9 | Номінальна напруга мережі заземлень вибираються з ряду – 1кВ, 10кВ, 35кВ, 110кВ, 150кВ. Поперечний переріз жил -16 кв мм, 25 кв мм, 35кв мм, 50 кв мм, 70 кв мм, 95 кв мм, 120 кв мм. Можливі номенклатурні найменування заземлень: ЗПЛ-1-5/5-16, ЗПЛ-1-5/5-25, ЗПЛ-1-5/5-50, ЗПЛ-10-3/3-25, ЗПЛ-10-3/3-П-25, ЗПЛ-10-3/3-50, ЗПЛ-10-3/3-70, ЗПЛ-10-3/3-95, ЗПЛ-10-3/3-120, ЗПЛ-35-3/3-25, ЗПЛ-35-3/3-50, ЗПЛ-35-3/3-70, ЗПЛ-35-3/3-95, ЗПЛ-110-3/3-25, ЗПЛ-110-3/3-50, ЗПЛ-110-3/3-70, ЗПЛ-110-3/3-95, ЗПЛ-150-1/1-50, ЗПЛ-150-1/1-70, ЗПЛ-150-1/1-95 . При виготовленні заземлення в однофазному виконанні найменування проводять у вигляді ЗПЛ-U-1/1-S (один затискач-одна штанга). Варіативність довжини заземлюючого спуску ЗПЛ класом U=150кВ може бути різною: укороченою L=3-4м та повною L=15м | Паспорт або інструкція з експлуатації |
| 2.10 | Полімерна оболонка заземлення має бути виконана з прозорого пластикату. Кольорова гама ізолюючих штанг, для закріплення заземлення може варіюватися. Ізолюючі штанги можуть складатися з двох частин (розбірні) або бути цільними, зніматися або незніматися із затискачів (з’ємні/нез’ємні). Згідно НПАОП 40.1-1.07-01 конструкція штанг переносних захисних заземлень повинна забезпечити їх надійне роз’ємне або нероз’ємне з’єднання з затискачами переносного заземлення. | Паспорт або інструкція з експлуатації |
|  | Комплект поставки: |  |
| 2.11 | - заземлення; - штир-заземлювач (у відповідності до п.1.10 технічного завдання); - паспорт. |  |

# Додаток -таблиця 1

# До технічних вимог для закупівлі заземлень переносних лінійних (ЗПЛ)

Базові технічні характеристики  заземлень переносних лінійних (ЗПЛ) для ПЛ різних класів напруги

| №п/п | Тип заземлення Техн.харак-ки | ЗПЛ-150** | ЗПЛ-150** | ЗПЛ-150** | ЗПЛ-110* | ЗПЛ-110* | ЗПЛ-110* | ЗПЛ-110* | ЗПЛ-110* | ЗПЛ-35-3* | ЗПЛ-35-3* | ЗПЛ-35-3* | ЗПЛ-35-3* | ЗПЛ-35-3* | ЗПЛ-10* | ЗПЛ-10* | ЗПЛ-10* | ЗПЛ-10* | ЗПЛ-10* | ЗПЛ-10* | ЗПЛ-1* | ЗПЛ-1* | ЗПЛ-1* | ЗПЛ-1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Призначення | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ | ПЛ |
| 2. | Номінальна напруга,кВ | 150кВ** |  |  | 110кВ |  |  |  |  | 35кВ |  |  |  |  | 10кВ |  |  |  |  |  | 1кВ |  |  |  |
| 3. | Кількість затискачів.шт (кількість струбцин без заземлюючої) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Довжина заземляючого проводу (спуску),м | 3,5 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5. | Можливість пропозицій однофазного виконання заземлення | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Довжина проводу між фазними затискачами,м | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 7. | Переріз заземляючого / закорочуючого пров.,кв.мм | 95 | 70 | 50 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 25 | 50 | 35 | 25 | 16 |
| 8. | Струм термічної стійкості впродовж 3сек.,кА ( заземлювача/ закоротки) | 14 | 7,2 | 12 | 13,8 | 10 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 13,8 | 10 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 15,5 | 13,8 | 10 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,5 |
| 9. | Кількість ізолюючих штанг,шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Довжина ізолюючої частини штанги,мм. не менше | 2000 | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Довжина рукоятки штанги,мм. не менше | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12. | Маса,кг, не більше | 6,5 | 16,2 | 14,5 | 24,6 | 20,3 | 16,1 | 13,5 | 10,8 | 21,5 | 17,8 | 14,1 | 11,8 | 9,3 | 17,0 | 14,6 | 12,2 | 9,9 | 8,4 | 5,7 | 9,3 | 8,0 | 4,9 | 3,9 |
| 13. | Умови експлуатації, ºС, % | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 | -45+45 до 80 |
| 14. | Гарантійний термін служби не менше, років | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

* -або надати продукцію з аналогічними характеристиками;   **-варіативність довжини заземлюючого спуску ЗПЛ класом  U=150кВ може бути різною: укороченою L=3-4м та повною L=15м,